汶上县应急管理局2026年6月份安全生产监察随机抽查公告

一、济宁逸城工贸有限公司

1.粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍且有员工住宿。

山东中都机器有限公司

1.安全生产隐患信息公示牌未及时更新；2.车间氧气瓶与乙炔瓶距离偏近；3.调漆间内机械通风未与气体报警仪联锁，调漆间内存放油漆；4.存漆间未设置气体报警仪；5.存漆间未设置机械通风装置；6.2026年度安全教育培训计划未经主要负责人手签；7.通风管道未做静电跨接；8.调漆间隔壁设置更衣室；9.未提供2026年教育培训、应急演练资料；10.查6.1监控，东厂房内喷漆室外进行喷漆作业。

济宁鸣鑫宇通环保科技有限公司

1.气瓶存放区气瓶防倾倒措施不完善；2.焊烟收集器处电线破损；3.气管未使用规范卡箍；4.多处焊机接地不规范；5.车间中部安全出口锁闭；6.切割机护罩不完善；7.砂轮机护罩不完善；8.自制砂轮机防护罩不完善；9.东侧安全出口未朝外开启；10.应急预案不符合企业实际。

山东平安工程机械有限公司

1.气瓶集中存放区、焊工工位处防倾倒措施不完善；2.焊工工位处氧气瓶与丙烷气瓶安全距离不足；3.车间内部分灭火器未定期检查；4.车间现场一手持电动工具防护罩不完善；5.车间库房柴油未规范放置；6.车间内存放电动车；7.丙烷气瓶集中存放区可燃气体报警仪维护不及时；8.部分安全帽过期未更换；9.湿式除尘器使用不规范。

济宁宝信新能源有限公司

1、车间一行车防脱钩变形；2、车间内一氧气瓶组气管老化龟裂；3、车间内一混合气瓶倒地放置使用；4、车间内一电焊机电源线接头破损，金属丝裸露；5、车间内电焊工离开工位较长时间，电焊机电源未关闭；6、与承租方安全管理协议书未明确巡检周期，签订日期为空。

汶上县郭楼镇迅达加油站

1、95#加油机内部电机静电接地线脱落；2、柴油加油机内1号管接头有轻微渗油；3、92#、95#加油机内防爆接线盒下部螺栓未封堵；4、92#汽油储罐观察井防爆线管接头松动；5、油气回收装置放散管无流向标识；6、配电室内防爆灯未固定；7、杂物间内放置一柴油取样桶，桶内有少量柴油。

汶上县海荣乡邻小站店

1、2026年5月14日19时，存在未经许可销售烟花爆竹行为，售价7元。

汶上鑫磊矿业有限公司

1.该企业矿区东南部马道东头开采面存在二氧化碳气炮致裂作业遗留钻眼孔，该矿山批准的安全设施设计未包含该开采工艺。

济宁市嘉艺时装有限公司

1.裁剪车间南侧空调插排未做固定；2.裁剪车间与缝纫车间之间安全逃生出口指向标志设置不规范；3.缝纫车间部分通道被衣物占压；4.企业重大事故隐患判定标准掌握不准确；5.个别蒸汽熨斗未设置隔热垫；6.部分熨烫岗位上部插排使用布条捆绑；7.东北侧配电柜底部跨接线不符合规范；8.空压机罐底未固定；9.厨房北侧一插排未做防油污盒。

汶上县鑫恒塑料制品有限公司

1.2026年6月4日，清理清洗池未执行“先通风、再检测、后作业”要求；2.2026年6月11日，使用叉车载人开展作业。

山东亚特美环境科技有限公司

1.焊机接地线破损，焊机处配电盒无盖板，气瓶防倾倒措施不完善；2.空压机房内存放杂物；3.室外爬梯护笼不完善；4.测试设备处未张贴安全操作规程；5.自制砂轮机处当心机械伤害标识脱落，砂轮机护罩不完善；6.教育培训计划、应急演练计划、相应培训、演练资料未及时归档；7.应急预案未及时更新；8.全员责任清单未及时更新；9.内部有奖报告制度落实情况，重大事故隐患自查情况、警示教育开展情况资料未及时更新；10.与外聘电工签订安全管理协议未及时归档。

汶上县鑫工机械厂

1.配电室无挡鼠板、应急照明灯，安全出口未向外开启，警示标识脱落，油变处护栏不完善，绝缘工具未定期检测，灭火器未点检；2.东车间插座使用花线；3.带锯床护罩不完善；4.砂轮机防护罩不完善；5.拉床行程开关未及时维护；6.车床员工工作时穿戴手套；7.铣床防护不规范；8.车间内吊带破损；9.教育培训计划签批不规范；10.事故隐患内部报告落实情况、重大隐患自查记录未及时归档；11.全员责任清单未更新；12.应急演练记录未及时归档。

汶上县全顺石化有限公司

1、经查看监控发现于2026年6月7日上午11时20分左右，该加油站2名加油员未穿戴防静电工作鞋上岗。存在违反《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）的行为。

济宁沃宇脉机械制造有限公司

1、熔炉浇包吊运时，吊运操作工人离浇包距离偏近；2、 柴油发电机与熔炉电源线路脱离断开；3、熔炉使用原材料尺寸偏大，超过孔径30%；4、车间内有两台熔炼炉，现场放置一个应急包，不便于应急取用；5、车间内浇包未编号使用；6、熔炉处未张贴“注意高温”安全警示标识；7、车间北侧熔炉冷却水管用铁桶、砖块支撑，支护能力不足；8、车间北侧熔炉监测线缆穿过彩钢板孔洞，未做防护；9、车间内一抛丸机布袋式除尘器箱门锁损坏；10、车间内抛丸机处放置2台工业送风机；11、车间内一卧式车床箱门玻璃破损；12、车间南侧一箱门未关闭，未设置绝缘地垫；13、2026年触电、车辆伤害演练记录未附照片；14、企业柴油发电机应急用柴油储存不足。

汶上凯蒙纺织有限公司

1.生化池后部设置电动车充电棚；2.油烟净化处理设备有限空间警示牌脱落；3.油烟净化处理设备处检维修平台缺少警示标志；4.高、低配电室门上缺少相关警示标志；5.高、低配电室均未做巡检记录；6.高压配电室地面污物较多；7.低压配电室内存在较多易燃物；8.固定动火区缺少相应防护物品；9.西侧中间大门处安全出口标志牌设置错误；10.办公区域西侧安全出口打开不利。

山东华汶智能制造有限公司

1、员工三级教育培训档案学时填写错误；2、合模区北侧出入口电动卷帘门手动开启拉链长度不足；3、合模区模具吊运时工人离模具距离较近；4、合模区吊运用吊带磨损较重；5、合模区北侧安全出口无应急照明；6、清沙区西侧放置固化剂超过当班使用量；7、3D打印区动力配电箱1AP1前有积水；8、中频炉炉底柴油发电机用柴油有少量泄漏；9、中频炉路坑内炉渣较多，另一个炉坑内有木箱可燃物；10、事故罐使用不规范；11、喷漆间后开放区域进行调漆，现场有抽烟行为；12、再生热发区气体报警控制器无光学报警；13、车间东南侧放置3D打印粘结剂无遮阳设施；14、酒精存放区周边存在可燃物;15、对第三方公司铸件打磨工安全教育培训不规范；16、中频炉水流量压力温度报警系统回水温度探头误差较大；17、油漆储存间通风效果不足。

汶上县兆和工程机械制造有限公司

1、企业安全生产隐患公示牌内容未及时更新；2、炉前应急浇包未做标识；3、炉前北侧一电箱内线路较乱，箱门未跨接；4、中频炉安全监控与报警系统在进水温度偏高；5、炉后控制电柜门未关，有裸露线头；6、一浇铸员工作业时未穿劳保鞋；7、一射芯机急停按钮缺失；8、杂物间及抛丸车间各一气瓶未规范存放；9、抛丸机除尘器周边地面散落铁丸较多；10、浇铸区域地面潮湿，东侧房顶有漏雨风险；11、叉车停放时钥匙未拔；12、企业未提供安全现状评价报告。

汶上县金秋食品有限公司

1.未将沉淀池纳入有限空间管理台账；2.冷库安装氟利昂防泄漏检测装置位置不明确；3.冷库制冷管道未标明介质；4.液化气储罐室非防爆插座未拆除；5.炸锅操作柜门未做跨接；6.内包装外侧物料间门无安全出口指示牌；7.污水处理池有限空间作业安全告知牌中毒风险未标明存在挥发的有毒有害气体类别；8.配电室内有较多杨棉、地面污损较多；9.配电室未做安全巡检记录，企业未做电路维护保养记录；10.配电室南侧杂物间易燃物较多，未见消防器材；11.企业未将特种作业人员信息及时归档台账。

山东省汶上县古中都酒业有限公司

1.晾碴机处未张贴“防高温烫伤”警示标志；2.稻壳库北侧门无安全出口指示牌和应急灯；3.粉碎车间绞龙处污物较多未及时清理；4.除尘器管道多处未规范跨接；5.除尘器电机未有效接地；6.散酒库地面缺少应急疏散指向标识；7.散酒库南侧电柜内电源插头防护罩未及时盖上；8.散酒库南侧静电释放仪接地线破损。

山东德俊新材料科技有限公司

1.企业电工宋登光（370830***********9）无自动化仪表作业证从事自动化仪表检维修工作，依据《山东省化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患排查工作手册》第二条判定原则1，判定为重大隐患；2.制氮间氧气探测器故障，显示氧气含量3.6%，该探测报警器现场已经报警，依据《山东省化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患排查工作手册》第十二条判定原则2，判定为重大隐患；3.甲类车间东北侧氯甲烷有毒气体检测报警器选型错误，使用的是可燃气体探测报警器，依据《山东省化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患排查工作手册》第十二条判定原则3，判定为重大隐患。

山东东湖新材料有限公司

1.该企业两名员工李文丹（370830***********9）、林凡政（370830***********5）三级安全生产教育培训学时不足，只进行了厂级培训；2.该单位为危险化学品生产企业。经核查确认，两名一线岗位从业人员张彦涛（370830***********7）、赵海伟（370830***********8）学历未达到要求；另有多名一线岗位从业人员学历情况存疑，拟发函至相关主管部门进一步核实查证。

山东省济宁玉粮食品有限公司

1.醋坯池未做有限空间辨识，未挂有限空间管理牌（拟进一步处理）；2.多处带电配电柜处于打开状态；3.月饼生产车间大门未设置限高、限宽、限速警示标识；4.配电室门无相关标识，配电室内部杂物较多；5.清洗间、灌装间使用不规范；6.南侧杂物间内停放两辆电瓶车；7.东南侧挖池工人未佩戴护目镜；8.有限空间管理台账风险辨识不全，未涉及一氧化碳危害。

汶上县宇鹏木业制品厂

1.车间多处配电柜、操作柜处于打开状态；2.南侧停用砂光机未断开电源；3.空压机压力罐安全阀泄压口朝向工作区域；4.截锯后侧粉尘未及时清理；5.东侧维修砂光机内部粉尘未及时清理；6.东侧砂光机控制柜处灭火器单具摆放；7.南侧旋风除尘器沉降室处竹梯防护不足；8.东车间多具插排使用花线，插排处粉尘未及时清理；9.立铣机接地线脱落；10.东车间东侧使用磨锯等易产生火花的工具；11.粉尘清扫记录未划分区域。

山东杰西卡发制品有限公司

1.生产车间二楼楼梯处房间内配电箱门静电跨接失效，下方有易燃物堆放；2.车间二楼东部北墙处烘干机旁堆放易燃物；3.车间内多处灭火器未定时点检；4.车间一楼仓库、二楼生产车间严禁烟火警示标识脱色；5.厂房内安全通道被临时占用；6.货梯未标明限重，货梯门未及时关闭；7.仓库内货物堆垛不满足五距要求；8.液压打包旁开关未入盒管理，上方电灯使用花线，打包机旁未张贴操作规程。

济宁庆硕工程机械配件有限公司

1.激光切割设备处配电间警示标识不明显；2.冲压机处配电箱内断路器缺少隔弧板；3.配电室绝缘工具过期；4.压型机使用脚踏开关无光栅等防护；5.车间内临时用电插座不规范；6.立式转床，去毛刺佩戴手套操作；7.手持砂轮机防护罩不完善；8.车间内部分吊带破损未更换；9.绝缘垫积灰多，绝缘性能弱；10.钻床操作工未佩戴护目镜；11.厨房天然气瓶过大，未单独存放，无熄火保护，未安装燃气泄漏报警。

汶上县腾豪石化有限公司

1、经查看视频监控及举报人提供的视频证据，发现于2026年6月7日12时10分左右，该加油站加油员向未采取防静电积聚措施的绝缘性容器进行散装柴油加注。存在违反《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）的行为。

汶上县义桥舰祥加油站

1、经查看现场及举报人提供的视频证据，发现于2026年6月7日13时23分左右，该加油站加油员向未采取防静电积聚措施的绝缘性容器进行散装柴油加注。存在违反《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）的行为。针对上述问题，执法人员已下达《责令限期整改指令书》。

济宁市百泽机械有限公司

1、车间内部分电箱门未及时关闭；2、北车间中频炉配电柜柜门缺失，西侧窗户未关，有进水风险；3、浇包未编号使用；4、车间内叉车停放钥匙未拔；5、中频炉熔炉报警监控系统进出水探头误差较大；6、熔炉清渣勺勺柄无防烫伤功能；7、北车间熔炉坑内炉渣较多未及时清理；8、北车间熔炉处电缆穿过贴皮孔洞，无防护套；9、北车间熔炉平台附近放置工人饮水水杯；10、射芯机双手操作功能使用不规范；11、射芯机一急停按钮缺失。

济宁新诺铸造有限公司

1、该企业已自行全面停止生产并已向属地政府递交停产说明。检查当日，该企业厂区无生产作业人员及近期生产痕迹，现场企业负责人无法到场。

山东六江缘食品科技有限公司

1.高压配电室巡检未规范签字，灭火器与实际需求不配套；2.酒精气体探测器未张贴校准标签；3.东侧投料地坑防护不足；4.盐酸罐处卧式输送泵电机锈蚀严重，未有效穿管；5.盐酸罐泵体底座未有效固定；6.车间最西侧废液池未做有限空间辨识，无相应警示牌；7.酒精储存区域仪表被杂草完全遮挡；8.车间多处管道缺少介质和流向标识；9.母液脱色柱附近缺少洗眼器；10.高处平台缺少安全警示标志；11.2026年5月20日受限空间作业票填写不规范；12.污水处理池处作业记录未保存。

山东西曼克技术有限公司

1.车间内停放电瓶车；2.立体仓库办公位处灭火器单具摆放；3.立体仓库办公位处插排未固定；4.个别工人劳保用品穿戴不规范；5.地面缺少应急疏散指向标识；6.立体库操作规程处有遮挡。

山东德比电子材料有限公司

1.丁二烯储罐区域东侧两台压力变送器选型错误，选型为非防爆型压力变送器，依据《山东省化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患排查工作手册》第十二条判定原则6，判定为重大隐患；2.聚合二车间三层两台丙烯腈有毒气体泄露探测仪，分别为GDT0506、GDT0507，示值存在较大误差，超过JJG检定规程要求的误差范围。依据《山东省化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患排查工作手册》第十二条判定原则2，判定为重大隐患。

济宁华城百灵服饰后整理有限公司

1.除尘池未做有限空间辨识，未挂有限空间风险告知牌（拟进一步处理）；2.污水池上方过滤网未做固定；3.沉淀池、稀泥池处防护不足；4.脱水机房内两台搅拌池防护不足；5.脱水机房内办公位设置不合理；6.脱水机房前污水沟清理工作防护不足；7.仓库内柔软剂搅拌桶缺少相应防护；7.化学品仓库内混放较多；8.炒盐机上方皮带轮防护不足；9.高压配电室内杂物较多，钥匙未专门管理；10.高、低压配电室均未规范做巡检记录；11.新修订的应急预案未签批，评审组未签字。

汶上县中都腾达机械有限公司

1、隐患公示牌老化破损，信息未及时更新；2、熔炼炉前捞渣杆无隔热绝缘护手；3、熔炼炉事故坑内料渣较多；4、炉前浇铸区未设隔离护栏；5、钻床工人未规范佩戴护目镜，现场放置线手套；6、东车间清洗区小型吊机钢丝绳磨损较重，端头未用卡箍固定；7、东车间压力机双手操作开关缺失；8、机加工车间电箱处绝缘手套未张贴年检标签；9、东加工车间一配电柜箱门未关，跨接线材质不符合标准要求；10、厨房燃气灶不符合熄火保护要求。

山东中鹏新材料科技有限公司

1.2026年5月21日，汶上化工园区管理办公室对你单位进行安全检查，截止检查当日，仍发现：①罐区甲醇储罐及其他储罐等储罐罐顶单呼吸阀后阻火器无阻爆轰型证明材料，呼吸阀排气管道未安装阻爆轰型阻火器。截止检查当日，仅有乙醇、乙二醇罐顶安装带呼出接管阻火呼吸阀，其余罐顶未安装。且安装的带呼出接管阻火呼吸阀不是阻爆轰型阻火器；②中控室消防水罐液位测控仪显示故障；③DCS系统V104丁烷储罐出料切断阀手动操作以后未复位，存在关故障错误；④甲类车间已设置可燃气体报警器，但生产时噪音较大，未设置现场区域报警器起到提醒作用。检查当日，共有4项问题未整改完毕；2.生产车间5号生产线一处链条未加装防护罩；3.查看中控室监控视频时发现2026年6月25日上午10：35分在甲类车间内有2名员工工作时未佩戴安全帽；4.甲类车间二层放置非防爆工具。

汶上县福胜矿业有限公司

1.《安全生产教育培训和特种作业人员管理制度》第3.7.3条与规定不符；2.2026年月度安全费用提取使用情况表中未填写1、2、3、5月份安全责任险支出情况、未列支应急救援队伍建设、宣传教育培训、从业人员发现报告事故隐患的奖励支出情况；3.防排水系统未明确所依据的防护等级和防洪标准；4.未制定明确监测目的、检测项目、监测方法、预警值等内容的边坡监测方案,边坡位移监测未进行预警分级和相应的阈值设置；5.Ⅱ矿段西侧边坡存在裂隙；6.Ⅲ矿段西南侧设置的空压机缺少设备标识，空气储气罐安全阀未设铅封；7.查验《安全阀校验报告》（报告编号：JN-AFD-2026-0043）缺少设备代码，无法确定相关设备信息；8.企业未制定车辆伤害、坍塌事故应急预案。

汶上县闳兴矿业有限公司

1.《安全生产教育培训和特种作业人员管理制度》未及时更新；2.《安全生产费提取和使用制度》内容与规定不符；3.矿区水文气象资料未及时更新，缺少当地历史最高洪水位等；4.边坡位移、大气降雨量监测未进行预警分级和相应的阈值设置；5.动力变压器检测日期为2025年11月21日。高压动力电缆、高压开关柜、金属氧化物避雷器检测日期为2025年11月20日，未在雨季前检测；6.矿山未建立电缆管理台账，设备台账未更新；7.Ⅲ矿段空压机压力表、安全阀未检验、未设铅封；8.Ⅲ矿段箱式变压器进线处缺少防小动物网，现场防护栅栏设置不全。

汶上鑫磊矿业有限公司

1.《安全生产教育培训和特种作业人员管理制度》未及时更新；2.2026年月度安全费用提取使用情况表中未填写1安全责任险支出情况；3.地形地质图未绘制地形等高线；4.汛期未安排专人清理维护排水沟；5.防排水系统未明确所依据的防护等级和防洪标准；6.边坡位移、大气降雨量监测未进行预警分级和相应的阈值设置；7.矿山未建立电缆、设施管理台账，设备台账未更新；8.矿山供配电系统图（2026年6月出具图号:2026-SNS-7）未标注高压避雷器型号、高压进、出线柜未标注断路、过载等供电整定参数；9.1#盘踞电机外壳未接地；10.采区1台空压机油气分离压力表缺失，安全阀缺少铅封。

山东隆上商贸有限公司

1.山东隆上商贸有限公司2026年5月12日发生一起员工一般坠落事故，造成员工尾骨骨折，影像学检查示骶尾椎椎体曲度存在，尾1椎体骨质连续性中断、断端对位可，余骶尾椎椎体附件及椎管未见异常，属单纯尾椎骨折，依据《人体损伤程度鉴定标准》5.9.5 的规定，该损伤程度评定为轻微伤。该企业至今未进行调查处理。

山东汉峰新材料科技有限公司

1.五氯化磷车间安全操作规程中危险化学品信息中的三氯化磷、氯气、二氧化碳填写不规范。异常工况处置中氯化反应釜停电、搅拌电流异常等情况处置措施不完整；2.R105001E氯化反应釜压缩空气管线、氯气管线脱色；3.R105001E氯化反应釜气化管道温度、压力检测仪表与PID图不一致；4.五氯化磷产品堆垛不规范。包装袋黏贴的安全标签脱落。安全技术说明书脏污；5.甘宝素DCS系统R103304结晶釜页面存在GT10323/GT10324无关气体探测器显示；6.甘宝素车间R103104B中转釜盲板螺栓安装方向不一致，螺栓长短不一；7.甘宝素车间V103112一氯频呐酮储罐设置的取样口未安装双阀或者加盲板；8.三氯化磷车间二楼电动葫芦吊钩防脱闭锁装置变形；9.三氯化磷料仓(V105002E)下料尾气收集管道软连接后法兰螺栓不全(只有2个)；10.三氯化磷装置区氮气储罐顶部压力表未设置根部阀；11.2026年一季度重大危险源黄磷池现场处置应急预案演练与计划不符；12.三氯化磷及三氯氧磷尾气吸收装置盐酸泵和碱液泵中间围堰有裂缝；13.三氯车间V108110E液位计底部球阀未进行丝堵封堵；14.三氯化磷车间三楼氯气调节阀处应急吸收罩阀门开启困难；15.热水槽P108电动机外壳接地线松动不牢靠；16.三氯化磷罐区，六台储罐的上部阀门为单阀，未设置法兰盖；17.三氯化磷罐区消防砂池配套消防桶、消防锨及框架锈蚀严重；18.CO2储罐区西侧三氯化磷放空阀的仪表电缆穿线管存在开裂破损，采用锈蚀铁丝替代专用管卡固定管线；19.西罐区南侧管廊上尾气管道标识脱色；20.西罐区南侧管廊上仪表桥架锈蚀严重。

济宁德耐弛新能源有限公司

1、重大事故隐患培训考核试卷与培训内容不一致。2、《危险化学品安全法》培训考核试卷判卷错误。3、泄漏管理制度与企业实际情况不符，存在锅炉房等不相关内容。4、大排查大整治活动方案内容与企业实际不一致，存在重大危险源、高危工艺等企业不存在情况。5、缺少防台风相关预案、演练及安全检查内容。6、《塑料吨桶使用情况表》缺少吨桶统计时间、缺少统计人签字、缺少吨桶位置等。7、企业制定了《2026年度综合检维修计划》，未制定《检维修方案》。8、尚未开展“四个专项整治”的专题培训。9、罐区东侧装卸车区管道过滤器未进行静电接地。10、D648出口物料不锈钢管道与碳钢支撑之间缺少隔离垫。11、罐区东侧装卸车区管道缺介质名称和流向标识。12、罐区西侧消防道路有沙堆，遮挡消防通道。13、罐区西侧消防道路路边存放部分吨桶（含物料吨桶、空桶）。14、调和车间控制室未见罐区操作规程及工艺卡片。15、调和车间西侧中间罐区缺少防流散措施。 16、调和剂车间储气罐压力表未设置上限标识，压力表与储气罐间未设置针型阀或三通旋塞阀，安全阀校验铅封缺失。17、包材库2#升降机处未设置操作规程。18、全自动包装机电机未做接地。19、罐区自控阀气源开关未设锁止。

赵海伟（370830***********8）

1.通过特种作业操作证管理系统核验，赵海伟（370830***********8）2023年9月26日取得氯化工艺作业特种作业操作证，其提交存档的高中毕业证书系虚假证件。

山东裕得金属制品股份有限公司

1.车间外部天然气管道未做防撞保护；2.喷粉除尘器底部粉尘较多；3.喷粉线停用燃烧机未挂停用牌；4.塑粉存放间非防爆插头未拆除；5.塑粉间杂物未及时清理；6.喷塑线燃烧机可燃气体探测报警器无光学报警功能；7.喷塑线北侧废酸液提取电机无防护罩；8.热镀锌员工未规范穿戴隔热保护用品；9.油浸式变压器门未设置相关警示标识；10.配电室无巡检记录，内部有易燃物；11.废水加药间配电柜底无绝缘垫。

汶上县楷木家居有限公司

1、开料机布袋式除尘器灰斗内木粉尘较多，未及时卸灰；2、车间内存在铁簸萁，应采用不产生火花工具；3、车间内多处电源开关盒未关闭；4、北车间砂光机南侧电盒盒盖缺失；5、车间内除尘管道未张贴介质流向及“当心粉尘爆炸”警示标识；6、车间内总配电箱箱门变形严重；7、打磨区电源插座无防尘罩；8、物料库内放置少量已开封油漆，附近有可燃物；9、喷漆间西侧配电箱绝缘地垫脏污；10、车间内个别灭火器未点检、部分已欠压。

