汶上县应急管理局2024年6月份安全生产监察随机抽查公告

- 山东瑞泰特机械制造有限公司

- 1.燃烧炉天然气管道流向、介质标识老化；2.燃烧炉周围未设置应急救援物资，安全警示标志脱落；3.天然气可燃气体监测探头、报警器控制器、压差报警器敷设不规范，现场未张贴安全操作规程，重点岗位未设置安全风险告知卡；4.燃气巡检记录不齐全，缺少1-3月份安全巡检记录；5.天然气调压站一处法兰未进行静电跨接；6.未提供燃气泄漏处置方案和演练资料；7.天然气调压站未设置放散管，未采取防静电和防雷措施。

- 山东海正阳光仓储设备有限公司

- 1.燃气炉现场安全警示标志脱落；2.天然气供气管道和天然气撬站放散管上有杂物；3.燃烧炉天然气仪表信号线部分未穿管；4.未提供天然气泄漏演练记录、预案中缺少人员联系方式、应急物资管理相关责任人。

- 山东永耐特索具有限公司

- 1.蓄热式燃气炉可燃气体报警器进线孔未封堵；2.天然气管道压力表缺少上下限标识；3.天然气管道供气管线法兰未规范跨接，电磁阀穿线管破损；4.蓄热式燃气炉现场安全警示标识老化；5.未提供天然气泄漏检测仪表定期检验报告；6.燃气安全管理制度未明确责任和权限，未建立天然气设备、管道的巡检制度；7.天然气泄漏事故应急预案缺少风险辨识内容。

- 山东森农食品有限公司

- 1.天然气放散管高度不足；2.天然气泄露报警仪控制柜电源线未使用接线端子接线；3.未提供天然气泄露报警仪表检测报告；4.未提供2024年1-2月份天然气检查巡检记录；5.未提供天然气泄漏演练记录。

- 山东汶上新华印刷有限公司

- 1.燃烧炉未张贴安全操作规程和安全风险告知卡；2.天然气调压站放散管放散口向下排放；3.天然气调压站未设置护栏、安全警示标志和消防器材；4.未提供天然气泄漏处置方案、演练资料和燃气巡查记录表；5.现场接线盒封堵损坏失爆。

- 山东汉峰新材料科技有限公司

- 1、丙类罐组车间区域设备外壳接地不规范；2、液氧罐区卸车接地释放夹报警失效；3、苯酚罐管道穿防火堤孔洞封堵不严实；4、钢瓶储存区警示标志不足；5、1月份重大危险源专项应急预案演练培训人数记录表处与签到表处不一致。

- 汶上县中堡盛新能源汽车中心（个体工商户）

- 1.企业营业门店内存放有7箱（每箱含2桶，每桶10升）汽车尾气清洁剂，且在其备用库房内存放60箱相同规格的汽车尾气清洁剂；2.备货库房未配置灭火器。

- 山东大拇指喷雾设备有限公司

- 防汛演练记录不完善；2.电焊机处灭火器未点检；3.现场使用淘汰式砂轮机；4.车间楼梯处安全出口警示灯未正常使用；5.抛丸机处吊钩无防脱钩装置，齿轮传动处无防护罩；6.中频炉处无警示标识，未配备消防器材，炉前沙坑未及时清理；7.电焊持证人员不足；8.车间货梯处无警示标识，无限重装置；9.部分通道处存在杂物。

- 汶上县顺达机械有限公司

- 1.防汛演练记录缺少签到表；2.应急演练计划频次不符合要求；3.劳动防护用品发放记录中未包含隔热服和隔热面罩；4.未制定汛期值班制度；5.多处配电盒未关闭，缺少当心触电警示标识；5.未规范使用砂轮机；6.中频炉下方缺少应急照明，高压柜前缺少警示标识，油变下方未敷设鹅卵石，未配备消防设施；7.中频炉前无警示标识，未配备消防设施；8.未按照教育培训计划开展5月份教育培训。

- 山东汇越服装有限公司

- 1、现场地面存在布匹的裁剪后的边角料，未及时清理；2、现场灭火器无点检记录；3、成品包装摆放不符合“五距”要求；4、车间内未张贴“严禁烟火“警示标志；5、缝制车间一开关未入盒管理。