汶上县应急管理局2024年5月份安全生产监察随机抽查公告

- 汶上华城百翎服饰有限公司

- 1.熨烫区、蒸汽发生器等场所“当心烫伤”安全警示标识脱落；2.部分配电柜设置在消防喷淋下，未采取防水措施；3.应急演练计划中无应急疏散内容；4.未根据《关于持续深入开展全县工贸行业安全生产“十个一+1”活动的通知》要求制定本企业方案并开展相关工作；5.未按照2024年教育培训计划和应急演练计划开展教育培训和应急演练；6.未完善三级教育培训档案。

- 山东兴诺工贸股份有限公司

- 1.教育培训计划内容不完善；2.退火炉压力报警仪、气体报警仪未规范安装；3.应急预案风险评估中未包含液氧风险评估，未设置冻伤现场处置方案；4.生产车间当心烫伤警示标识脱落；5.未根据《关于持续深入开展全县工贸行业安全生产“十个一+1”活动的通知》《全县工贸安全生产治本攻坚三年行动实施方案的》要求制定本企业方案并开展相关工作。

- 汶上县福胜矿业有限公司

- 1.未结合企业实际制定《主体责任落实量化提升三年行动指南》；2.矿山主要负责人未按照要求每月对标对表开展自查；3.未结合企业实际研究制定“立改废”清单；4.教育培训考试题库未覆盖企业所有岗位；5.企业每月一次重大事故隐患排查表中未包含重大事故隐患补充情形；6.现场隐患排查治理台账未上传风险监测预警系统，未制定隐患分析报告；7.未在视频调度室设置监测预警系统专席；8.Ⅱ矿段部分生产平台护栏不连续；9.Ⅰ矿段、Ⅱ矿段边坡浮石堆积，作业地点石料清理不及时；10.作业现场部分安全警示标志脱落，Ⅱ矿段、Ⅲ矿段运输道路线缆堆放不牢固。

- 济宁大爱服装有限公司

- 1.机修间变电箱未设置绝缘垫；2.成品库配电箱下方存放易燃物；3.裁剪工未规范佩戴防切割手套；4.缝纫区域物品出货临时堆放占压生产通道；5.面辅料库灭火器配置数量不足；6.2024年度应急演练计划制定频次不足；7.应急预案中领导小组人员变更未及时更新；8.未提供2024年度应急演练相关记录资料；9.未规范批改复工复产员工培训试卷。

- 山东若虹机械有限公司

- 1.行吊吊钩防脱钩破损；2.喷塑区无灭火装置和静电释放仪；3.烘烤区、喷塑区未张贴安全操作规程；4.部分配电盒未及时关闭；5.喷塑区“当心爆炸”安全警示标志脱落；6.未按照应急演练计划开展应急演练；7.未根据《关于持续深入开展全县工贸行业安全生产“十个一+1”活动的通知》《工贸行业安全生产治本攻坚三年行动实施方案》制定本企业方案并开展活动；8.主要负责人未每月带队开展一次重大事故隐患排查；9.应急演练计划中演练频次不符合《山东省生产安全事故应急办法》要求，无应急疏散内容；10.未见教育培训计划等相关资料。

- 山东正德货架有限公司

- 1.生产车间多台焊机接地不完好，部分二氧化碳气瓶防倾倒措施落实不到位；2.烘烤器火焰监测装置护罩缺失，燃气压力报警与紧急切断装置未及时维护，烘烤区无消防设施；3.喷塑区电气设备不防爆，配电箱未及时关闭，现场设备存在积尘，操作区域未设置静电释放仪；4.烘烤区、喷粉区安全操作规程脱落；5.未按要求对烘干室通风、加热、电气控制设备安全性能进行安全检查；6.激光切割岗安全警示标识和风险告知牌脱落；7.液氧罐处“当心冻伤”警示标志脱落，汽化器处无低温报警装置；8.教育培训计划未经主要负责人签批；9.应急预案未经主要负责人签发，缺少冻伤现场处置方案，应急演练计划中无应急疏散内容，未按照演练计划开展火灾专项演练；10.隐患排查记录填写不规范；11.主要负责人未每月带队开展重大事故隐患排查；12.烘烤区、喷塑区未张贴安全操作规程。

- 济宁嘉美帽业有限公司

- 1、粘合机拖地电缆未穿管防护；2、绣花机车间开关箱空气开关未标注使用设备名称；3、一未使用制帽缝纫机，传动机构未安装防护罩，未悬挂“停用”标识牌；4、主配电箱未张贴“有电危险”安全警示标识；5、主配电箱箱体与箱门未跨接，前未配置绝缘胶垫；6、配电室内，主配电箱前堆积杂物；7、配电室内，灭火器单具配置；8、未完善作业活动风险管控清单；9、024年3月份全员安全教育培训未全员参加，实际员工176人，参加培训人员138人。

- 汶上县沃达机械有限公司

- 1、摇臂钻床、折弯机未张贴“当心机械伤人”安全警示标识；2、北车间，工业管道未标注介质流向；3、北车间，一丙烷气瓶未安装回火阻止阀；4、北车间，一割炬使用同一颜色的气管；5、北车间，一1T吊装设备电动葫芦未设置导绳装置，钢丝绳在卷筒上未有序排绳；6、北车间，下料机用丙烷气瓶与氧气安全距离不足；7、北车间南外墙处，砂轮机缺失挡屑板；8、南车间，空压机主机壳体防护板拆除；9、2024年3月份全员安全教育培训未全员参加，实际员工55人，参加培训人员28人；10、药箱内药品全部过期；11、2024年3月份未按计划开展应急演练（车辆伤害事故处置方案演练）。

- 山东力亚诺机械有限公司

- 1、钢结构车间北门处，一丙烷气瓶（空瓶）与氧气瓶放置在一起；2、钢结构车间北门东侧，一行车防脱钩装置破损；3、钢结构车间，所有行车未张贴“吊装作业 臂下严禁站人”文字标识，或“当心高空坠物”安全警示标识；4、钢结构车间，所有丙烷气瓶未安装回火阻止阀；5、钢结构车间，一丙烷气瓶用气管龟裂老化，所有气瓶气管未使用管箍固定；6、钢结构车间，所有配电箱无PE接地；7、钢结构车间，一台锯切机使用空气开关，电缆龟裂老化破损；8、钢结构车间，一消防箱缺失箱门；9、钢结构车间，剪板机未安装防护格栅，也未安装联锁防护或者光电防护装置；10、喷涂车间一配电柜箱体与箱门未跨接，断路器接线端子裸露，相线之间未安装隔弧板；11、门窗车间一配电箱内空气开关无漏电防护功能，无PE接地，空气开关无使用标识；12、未提供安全费用提取和使用安全生产费用台账；13、未提供隐患排查治理治理台账。

- 汶上如意润发纺织有限公司

- 1、部分安全出口标识未设置为灯光式；2、梳棉车间；一配电柜箱体与箱门未跨接，配电柜内，断路器未安装隔弧板；3、配电室配置的二氧化碳灭火器未配备防冻手套；4、2024年应急演练计划与应急预案现场处置方案内容不符；5、电工用绝缘鞋、绝缘手套未张贴与校验证书一致的标签；6、安全费用使用投入无发票支撑；7、应急物资药品急救箱内部分药品过期；8、空压机主机防护罩拆除未恢复。

- 济宁万森建材科技有限公司

- 1、一台行车防脱钩装置破损；2、行车未张贴“吊装作业 臂下严禁站人”文字标识，或“当心高空坠物”安全警示标识；3、车间内轴流风机进风口无防护罩；4、编笼机安全风险点告知牌风险等级、管理责任人信息未填写；5、2台编笼机“当心机械伤人”、“当心物体打击”、“当心触电”等安全警示标识褪色；6、编笼机用配电柜内断路器未安装隔弧板；7、一切割锯把手不绝缘；8、机加工区域，气瓶防倾倒装置设置不规范；9、车间中部，2台风扇使用硬橡塑导线，一台风扇未使用插头连接插座；10、车间中部东门处，空压机主机部分防护板未安装；11、配电箱空气开关无使用标识，无漏电防护功能；12、2024年应急预案主要负责人未手签；13、未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（安全帽）过期；14、未提供新进员工三级安全教育培训资料；15、未提供特种作业人员管理档案。

- 济宁大千新材料科技有限公司

- 1.仓储存放吨桶过高；2.原料库存放流散地沟未清理，不同原料未规范分类存放；3.未提供生产安全事故综合应急预案；4.2023年9月安全生产资金投入使用台账记录内容不规范；5.1#车间反应釜蒸汽管道防护不足；6.储罐液位参数未进行远程传输；7.储罐区警示标志破损；8.苯乙烯储罐卸车甭管口未封堵；9.苯乙烯储罐卸车泵电机防爆接线口松动；10.储罐区法兰跨接使用单股铜芯硬线不符合规范要求。

- 汶上如意技术纺织有限公司

- 1.清花和梳棉岗位未张贴粉尘清扫制度；2.梳棉设备检修作业未设置警示隔离措施；3.配电室应急照明装置使用插接方式不符合规范要求；4.配电室与变压器室进出电缆洞口未进行封堵；5.配电室东侧出口有少量积尘。

- 汶上县绚文服装有限公司

- 1、主配电箱内断路器未安装隔弧板；2、充绒机工作时电器仓位关闭；3、未提供2024年4月份安全教育培训资料（计划上的风险分级管控和隐患排查知识）。

- 山东拓瑞多新材料有限公司

- 1.2024年3月11日车辆伤害应急演练记录评估人未签字；2.车间配电箱积尘未及时清理；3.车间简易升降机现场未张贴操作规程；4.生产车间部分安全警示标识褪色严重，应及时更换；5.2024年应急预案演练计划主要负责人未手签。

- 山东源浩机械设备制造有限公司

- 1、车间行车未张贴“吊装作业 臂下严禁站人”文字标识，或“当心高空坠物”安全警示标识；2、吊装作业人员安全帽佩戴不规范；3、3台电焊机接线柱裸露；4、切割锯使用空气开关；5、2台台式转床传动机构无防护罩；6、切断机传动机构防护罩破损；7、车间西侧(锯切机处）配电箱内，存在“一闸多机”现象；8、未按规定组织2023年度应急演练（抽查缺少：触电事故现场处置）。

- 济宁圣地农林机械有限公司

- 1、车间行车未张贴“吊装作业 臂下严禁站人”文字标识，或“当心高空坠物”安全警示标识；2、1台电焊机接线柱裸露；3、一吊带断层、破损，未报废；4、北侧车间激光切割锯处，有3个开关箱缺失箱盖；5、气瓶储存区，未张贴“严禁烟火”安全警示标识，无“空瓶、实瓶”文字标识。

- 山东齐沣和润生物科技有限公司

- 1.甲酸钙生产车间滤液漏液地面未清理干净；2.甲酸钙空压机张贴警示标志破损；3.甲酸储罐区未做防渗透处理；4.甲酸卸车区配置应急防护物资不足；5.甲酸卸车泵法兰口未做防护；6.未提供受限空间辨识台账。

- 济宁市众创服饰有限公司

- 1、缝纫车间西侧加装的照明灯具，使用单层绝缘导线；2、充绒车间东侧配电箱处配置的二氧化碳灭火器未配备防冻手套；3、四层西侧，一消防箱前有杂物；4、未记录劳保用品发放情况。

- 济宁九八服饰有限公司

- 1.缝制车间疏散通道被大量货物占用；2.生产区物料堆垛间距不符合规范要求；3.蒸汽发生器区域警示标志脱落；4.未提供新进员工安全生产教育培训资料；5.缝纫平车处设置警示标志破损；6.二楼配电箱附近堆放杂物；7.现场多处灭火器被货物遮挡。

- 汶上县鸿天服饰有限公司

- 1.缝纫区多处警示标志破损；2.缝纫区东侧配电箱接地保护线串联连接；3.缝纫区东侧载货升降机未张贴限载标志；4.原料库堆垛间距不符合规范要求；5.2024年5月份高处坠落应急演练记录造假；6.车间二层涂油区工人未规范佩戴防护用品。

- 山东济宁锦祥化工有限公司

- 1、抽查《动火安全作业票》（编号：2023091402），作业票填写不规范，作业票中代表性气体氧气含量未填写数据；2、一车间三层没有安装可燃气体检测报警器；3、一车间三层提升机处的洗眼淋浴器淋浴喷头、拉杆、面盆等锈蚀；4、一车间三层反应釜R302搅拌轴防护罩损坏，防护罩网眼太大起不到防护作用；5、企业《生产工艺技术操作规程汇编》编制部门为“安环部”，与其职责不符；6、企业《安全操作规程管理制度》中第一条规定“各部门、车间安全第一责任者负责组织编写本单位所有岗位操作规程”，第六条中又规定“操作规程由安环部起草编制”，前后不一致；7、一车间烘烤箱（最高80度）处无防止灼烫的安全警示标志；8、一车间三层滴加罐V301无位号和设备名称。

- 汶上县闳兴矿业有限公司

- 1.安全设施设计应明确依据的储量核实报告是否达到地质勘探报告深度要求；2.提交的《汶上县闳兴矿业有限公司建筑用花岗岩矿施工组织设计》未按规定进行会审；3.Ⅲ矿段南侧（与水牛山东矿区临界）局部表土裸露，未采取护坡措施；4.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ矿段采场积水区及深坑周边安全防护栏设置不连续、安全警示标志设置不全，施工人员佩戴安全带不规范；5.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ矿段未按设计要求自上而下组织施工，存在多处高低不平现象；6.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ矿段表土边坡未按要求做护坡处理；7.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ矿段各施工水平未设置标高标示牌；8.Ⅳ矿段采场内存有废料堆未及时清理；9.主要负责人、安全总监未组织系统查摆存在的短板、漏洞和盲区形成，“立改废”清单与实际不符，未形成会议纪要；10.未按规定配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业专职技术人员；11.安全总监未按要求汇总培训需求，制定培训计划；12.未配备应急处置卡；13.未进行动火作业范围及审批流程公示公告；14.高压电缆未进行检验检测；15.Ⅳ矿段变电站围栏未上锁；16.Ⅲ矿段内雾炮机未做保护接地；17.Ⅳ矿段采场运输道路的高陡路基路段护栏、挡车墙不连续及未设置醒目的警示标志；18.因为凹陷式开采，基建期间施工设备应为一级电源，施工组织应考虑双电源供电。

- 汶上县福胜矿业有限公司

- 1.双重预防体系建设组织机构人员职责不明确；2.该矿无高压电工但电工职责清单中包含了高压作业内容；缺空压机、柴油发电机岗位职责；3.未使用移动终端APP实施风险管控和隐患排查治理；4.风险评估报告事故风险评价（表3-5）与应急预案附件二风险评估的结果评价方法、风险级别均不一致；5.Ⅱ矿段空压机配电点处无电工作业岗位风险告知；6.Ⅰ矿段采场东北帮局部护坡不连续；7.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ矿段采场积水区周边安全防护栏设置不连续、安全警示标志设置不全；8.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ矿段未按设计要求自上而下组织施工，存在高低不平、多水平施工现象；9.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ矿段表土边坡未按要求做护坡处理；10.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ矿段深坑侧现场施工人员佩戴安全带不规范；11.Ⅲ矿段运输道路接近采场段未设路挡；12.主要负责人、安全总监未组织系统查摆存在的短板、漏洞和盲区形成，“立改废”清单与实际不符，未形成会议纪要；13.未制定操作人员实操考核标准；14.《主体责任落实量化提升三年行动指南》未经县应急部门审核，未上传省监测预警系统；15.教育培训无监控视频影像；16.作业人员对动火作业规定不熟悉不掌握，Ⅱ矿段现场存在动火作业，未有动火作业票等；17.Ⅱ矿段运输道路凹陷路基路段外侧护栏不连续；18.Ⅱ矿段圆盘锯无接地保护和漏电保护；19.Ⅱ矿段圆盘锯控制箱内存有机油润滑油等易燃物；20.Ⅱ矿段内叉装机未配备灭火器；21.Ⅱ矿段挖掘机前挡风玻璃破损；22.Ⅱ矿段一配电室围栏缺失；23.Ⅱ矿段供配电系统图缺少柴油发电机及与主供电电源的联络；24.Ⅱ矿段运输道路一侧有一台开关柜后没有防护栏，一台空压机传动皮带没有防护罩。

- 汶上县恒盛矿业有限公司

- 1.双重预防体系建设组织机构人员职责不明确；2.生产经营活动风险点（风险单元）统计台账缺少桅杆起重机吊装作业；3.移动终端APP实施风险管控和隐患排查治理正在建设中；4.绳锯机未设置接地保护和漏电保护；5.Ⅲ矿段绳锯机操作台距离绳锯机侧面不足15米；6.Ⅲ矿段一台叉装机没有灭火装置，驾驶室内有喷漆等易燃物；7.Ⅲ矿段供电系统图中架空钢绞线截面150mm2与安全设施设计（变更）185mm2不符；8.Ⅲ矿段按开采顺序由上而下从东北平台开始，现场检查出现多平台开采；9.Ⅲ矿段西北方向临时路已经不用未封堵；10、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ矿段安全护栏设置不连续、个别护栏固定不牢固；11.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ矿段深坑侧现场施工人员佩戴安全带不规范；12.《主体责任落实量化提升三年行动指南》未经县应急部门审核，未上传省监测预警系统；13.主要负责人未按要求组织开展对标对表自查自改；14.主要负责人、安全总监未组织系统查摆存在的短板、漏洞和盲区形成，未形成问题台账和“立改废”清单，未形成会议纪要；15.教育培训无监控视频影像；16.未在调度中心（室）设置省监测预警系统专席；17.未进行动火作业范围及审批流程公示公告。

- 汶上开元矿业有限公司

- 1.双重预防体系建设组织机构人员职责不明确；2.未提供缺空压机、柴油发电机岗位职责；3.未使用移动终端APP实施风险管控和隐患排查治理；4.矿山2023年3月建立双重预防体系，至今未按规定要求进行风险分级管控培训、更新、排查等要求持续运行；5.采场部分地点缺作业岗位风险告知；6.办公室北侧室外变电所周围护栏缺失；7.调度监控室缺少应急照明；8.一配电室及控制柜门敞开，无法关闭；9.+38m水平2台挖掘机同时作业距离不足；10.供配电系统图没有相关人员签字；11.高压电缆未进行检验检测；12.矿区北侧局部表土裸露，未采取护坡处理；13.矿区西北侧边坡有活石；14.采场积水区及深坑周边安全防护栏设置不连续、安全警示标志设置不全，作业人员佩戴安全带不规范；15.采场未按设计要求自上而下组织施工，西北侧存在高低不平现象；16.矿区西侧边坡上沿未采取防止高处坠落防护措施；17.主要负责人、安全总监未组织系统查摆存在的短板、漏洞和盲区形成，“立改废”清单与实际不符，未形成会议纪要；18.未制定操作人员实操考核标准；19.《主体责任落实量化提升三年行动指南》未经县应急部门审核，未上传省监测预警系统；20.教育培训无监控视频影像；21.矿山上级企业（集团总部）主要负责人每季度未完成对下属矿山检查；22.未按规定配备具有地质专业专职技术人员；23.未在调度中心（室）设置省监测预警系统专席；24.客户资产代维合同（电力设施）合同于2024年3月25日到期；25.按照《金属非金属矿山安全规程》完善应急照明设施。

- 济宁苏和服装有限公司

- 1.升降平台四周缺少护栏；2.未设置严禁载人警示标志及最大载重指示标识；3.启动开关设置在升降立柱上，存在载人风险；4.未设置升降机操作规程。

- 山东仲良格环保技术有限公司

- 1.使用未安装防护罩的手持磨光机；2.未提供甲类车间东面、北面防爆墙符合防爆要求的设计资料和验收证明材料；3.导热油炉管线进装置区处未设置紧急切断阀；4.甲类车间反应釜尾气进入同一尾气总管，未提供风险分析相关资料。

- 济宁市万有化工有限公司

- 1.济宁市万有化工有限公司年产15万吨水溶性专用助剂项目投入使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告；2.现场一氧气瓶气带气瓶侧皴裂严重。