汶上县应急管理局2026年5月份安全生产监察随机抽查公告

一、济宁陈氏门业有限公司

1.车间东侧消防栓未配备水带、枪头；2.车间东入口处北侧墙上配电箱盖门缺失；3.北车间中部出入口处应急灯箱未通电；4.三台布袋除尘器管道法兰未跨接；5.东南侧布袋除尘器接地线断开；6.布袋除尘器控制开关电源线防护套保护不到位，密封不严；7.车间中部一台布袋除尘器与安全出口距离不足；8.布袋除尘器上塑料软管内铜丝未与设备外壳可靠连接；9.冷压机设备配电控制柜未关闭；10.车间内停有货车未安装防火帽；11.西南不合格区车间灭火器配备不足；12.应急预案演练频次不足；13.与汶上荣晟商贸有限公司签订的安全生产管理协议未约定检查频次，未约定指派人员，未提供检查记录；14.应急预案未组织专家评审。

汶上县双星加油站

1、经查看监控发现于2026年5月5日上午11时46分左右，该加油站加油员未穿戴防静电工作鞋进行加油作业。存在违反《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）的行为。

汶上县红利板材制品厂

1.天然气锅炉可燃气体探头和报警器使用不规范；2.右侧冷压机下方废料较多；3.左侧停用冷压机未挂停用牌；4.多边锯车间地面粉尘清理不彻底；5.多边锯处除尘软管安装不规范；6.多边锯处除尘管道火花探测器安装不规范；7.多边锯除尘管道喷淋安装不规范；8.除尘器上方除尘电机上方有积尘；9.除尘管道无走向标识；10.托盘车间堆垛不规范；11.和胶机上部皮带轮防护不足；12.粉尘清扫记录未按日期签字。

山东凯格环保设备有限公司

1.个别焊工未规范穿戴防护用品；2.第三个焊棚内电焊机后侧软管龟裂；3.车间中部工件临时占压安全出口；4.车间后侧喷涂区域未与其他企业隔断；5.喷涂管道走向不规范；6.车间外侧爬梯锈蚀处较多；7.2026年应急演练计划未签批。

山东鲁玻玻璃科技有限公司

1.日用玻璃炉窑的水冷保护系统未将全部冷却水路回水温度信号引到监测报警处；2.日用玻璃制造企业玻璃窑炉使用辅助风冷保护系统风机停机监测报警装置不完善；3.日用玻璃制造企业玻璃熔炉控制室未设置应急处置卡；4.车间非镀锌电缆桥架本体之间连接板的两端未跨接；5.车间2m之内的所有转轴、飞轮防护罩不完善；6.空气储罐“当心爆炸”安全警示标志脱落；7.玻璃熔炉处钢丝绳夹未按标准要求设置；8.车间玻璃熔炉处起重机械起升重量限重器不完善；9.车间生产设备部分2m以下外露危险零部件及危险部位防护罩不完善；10.现场储存危险化学品（硝酸钠等）不符合危化品条件储存。

汶上县兆和工程机械制造有限公司

1.建（构）筑物有可能被高温熔融金属喷溅造成危害的建筑构件，隔热、绝热保护措施不完善；2.铸造熔炼炉炉坑周边防止水流流入坑的措施不完善；3.车间台式砂轮机为2015年淘汰产品；4.起重机械起升重量限重器不完善；5.射芯机操作者未配备绝缘鞋；6.射芯机未设置双手操纵按钮 ；7.单块炉料尺寸超过熔炼炉内截面直径的30%；8.可倾动电热熔炼炉限位装置不完善；9.中频感应电炉与熔融金属接触的操作工具未加装绝缘防护；10.感应电炉与电源联锁的漏炉检测报警装置不完善；11.熔炼区未设置事故罐，安全警示标识脱落；12.高温熔融金属罐和浇包工作区域设置的警示标志脱色；13.车间生产设备部分2m以下外露危险零部件及危险部位未设置防护罩；14.车间现场手提式砂轮机防护罩缺失；15.现场切割砂轮机和直向手提式砂轮机用砂轮防护罩最大开口超过180；16.现场液压机从多个侧面进入危险区域安全保护措施不完善。

济宁名居木业有限公司

1.涂装作业场所未设置洗眼器和淋洗器；2.木加工车间砂光机、多片锯正压吹送粉尘的除尘管道火花探测消除装置未及时维护；3.木加工作业区粉尘清理制度落实不彻底，作业现场存在积尘；4.砂光机上部风机、电动机防爆等级不足；5.砂光机内部存在积尘；6.除尘系统金属管道法兰连接处、软连接两端、阀门两端等未进行防静电跨接（木粉尘、干式喷漆喷雾）；7.打磨工序（车间东侧）除尘系统采用正压吹送粉尘的除尘管道火花探测消除装置未及时维护；8.打磨工序（车间东侧）除尘系统内风机、电动机防爆等级不足；9.与砂光机、雕刻机、多片锯连接的支管或主管火花探测消除维护不及时装置；10.木制品打磨非封闭壁柜式除尘器风压差监测及声光报警装置不完善；11.木工(材)车间配电箱(柜)、电气开关盒等)，其防护等级达不到IP54的要求；12.干式除尘器的灰斗、粉尘仓温度监测报警装置不完善；13.室内设置的除尘器部分泄爆器未规范使用；14.干式除尘器锁气卸灰装置运行异常及故障停机的监测报警装置不完善；15.喷漆湿式喷雾捕集、湿式除尘一体机液位监测报警装置不完善；16.砂光机内部作业未采用防止产生火花的防爆工具；17.干式除尘器泄压口警示标志脱落；18.木材加工车间部分管道未采用金属材质制造；19.未提供喷漆室通风系统与通风量相关的设备性能参数指标检测、与电气安全相关的设备性能参数指标每年应不少于一次检测记录。

山东派普乐木业有限公司

1.南车间精密锯下方粉尘未及时清理；2.南车间南侧一安全出口被木板遮挡；3.南车间东南侧一配电柜下方有易燃物；4.北车间锯边机下方粉尘较多，较多电线未穿管；5.北车间锯边机外壳接地线脱落；6.北车间火花探测消除用水使用水罐底足未固定；7.北车间设有电动叉车的充电装置；8.北车间外部除尘器未连接喷淋水。

山东海正阳光仓储设备有限公司

1.喷塑设备火灾报警控制器未及时维护；2.天然气压力报警控制器报警灯常亮（压力不足可以正常报警）；3.氧气瓶与乙炔瓶放置不规范（气瓶集中存放区）；4.乙炔气瓶防倾倒措施不完善；5.氧气瓶与乙炔瓶使用铁链防倾倒；6.应急预案未及时更新；7.车间现场钢卷缺少一侧楔子；8.2026年度1月份教育培训影像资料未及时归档；9.应急演练未留存视频资料。

济宁金康工贸股份有限公司

1.车间内多处钢卷缺少楔子；2.剪板机防护装置不完善；3.冲压机双手操作按钮损坏；4.激光切割机、气瓶集中存放区附近，四个气瓶倒地放置；5.热压机注意高温警示标识脱落；6.喷粉用除尘器锁气卸灰装置维护不及时；7.喷粉工位存放超当天使用量塑粉；8.气瓶集中存放区防倾倒措施不完善；9.未对电烤室进行有限空间辨识，未张贴风险告知；10.应急预案更新不及时；11.应急预案演练频次不足。

山东佳润精密机械制造有限公司

1.电焊车间气瓶集中存放区气瓶防倾倒措施不完善；2.电焊工位部分气瓶防倾倒措施不完善；3.电焊车间丙烷与氧气瓶存放不规范；4.丙烷气瓶气管皲裂；5.车间内多处配电箱门缺失、未及时锁闭；6.激光切割工位、氧气瓶、丙烷气瓶位置规划不合理，可燃气体气瓶采用铁链作为防倾倒措施；7.多处行吊吊钩防脱钩装置不完善；8.车间现场一名员工吊运不规范；9.应急预案评审不规范，应急演练频次不足；10.与行吊维保单位（赵志波）签订的安全管理协议未归档；11.车间内部分焊机接地不规范。

济宁屹发新业工程机械有限公司

1.喷粉车间除尘器泄爆装置维护不及时；2.喷粉车间除尘器锁气卸灰维护不及时；3.喷粉车间除尘管道未做防静电跨接；4.车间内氧气、混合气体气瓶防倾倒措施不完善；5.车间内部分焊机接地不完善；6.车间内多个手持电动工具防护罩不完善；7.车间内多个配电箱门未锁闭；8.抛丸机除尘器泄爆措施不完善；9.抛丸机除尘器锁气卸灰装置不完善；10.安全生产隐患公示牌未及时更新；11.2月份应急演练、3月份教育培训资料未及时归档；12.车间内一台电焊机外壳拆除未修复；13.喷粉车间未安装静电释放仪；14.未定期进行安全诊断；15.特种作业人员台账未及时更新；16.外聘电工安全管理协议未归档。

山东省汶上县丝杠有限责任公司

1、四车间门口未设置应急照明灯；2、四车间平面磨床电源线护管开裂；3、四车间一磨床电机电源线破损处较多；4、四车间螺纹磨床外壳接地线脱落；5、四车间东侧一电源开关盒盒盖脱落；6、三车间一车床工作人员未规范佩戴护目镜；7、配电室一塑壳断路器未安装隔弧板；8、未提供劳保用品发放台账。

济宁凯信服饰有限责任公司

1、隐患公示牌内容未填写；2、缝纫车间二楼部分员工工位进出口通道被货物阻挡；3、缝纫车间一楼一组灭火器未定期点检；4、餐厅电开水炉接地线悬空未接；5、充绒车间外接插座为普通插座；6、包装车间电源箱下绝缘地垫可燃物棉絮较多未清理。

汶上县金尊石化有限责任公司

1、加油站室内智能液位仪存在故障，无法读取相关液位信息；2、油罐区95#汽油、92#汽油、0#柴油观察井盖均未落锁；3、油罐区92#观察井外壳静电接地脱落；4、油气回收装置未张贴介质名称；5、加油机旁可燃气体报警器安装错误；6、现场询问加油站安全管理人员陈金煌对可燃气体报警器设置的浓度报警值掌握不清楚；7、卸油口92#汽油静电接地线破损。

汶上县联合石化龙腾加油站

1、卸油口静电接地脱落；2、油罐区观察井盖未落锁；3、油气回收装置未张贴介质流向标识；4、消防器材箱破损；5、安全费用提取台账不完善。

汶上县浩冉服装加工厂

1.生产经营场所一层作业区域应急疏散通道、二层作业区域直通疏散楼梯口的主通行通道，均被堆放的大量成品、半成品衣物及布料等可燃物占用，未保持通畅；2.员工工位周边被大量成品、布料围堵；3.个别工位存在员工手机充电现象；4.一楼后侧厨房防护条件不足；5.二楼消防栓被成品衣物遮挡，不易打开；6.二层带电插排附近堆有易燃物。

汶上如意技术纺织有限公司

1.1号、2号车间可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送时,防范点燃源的措施不完善；2.1号车间多台干式除尘系统除尘器电气设备未及时维护；3.作业现场粉尘清理制度落实不彻底，作业现场有积尘；4.与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议（光伏管理等）未及时归档；5.2号车间清梳棉工序东侧一处ZF-101火灾显示盘故障；6.除尘室泄爆措施不完善；7.开清棉工序除尘设备火花探测及熄灭装置维护不及时；8.粉尘爆炸危险作业场所电气设备达不到防爆等级；9.部分气力输送管截面为非圆形；10.除尘设备滤料前后风压差监测、报警装置不完善；11.除尘室内与除尘设备无关的控制柜、配电柜未设置在除尘设备3m以外；12.除尘系统与工艺生产设备之间未安装电气联锁；13.除尘风机采用传动皮带，未采取防静电措施；14.除尘器与滤袋（筒）相连接的金属构件未进行防静电跨接；15.未对辨识的有限空间进行建档管理；16.多处非镀锌电缆桥架本体之间连接板的两端未跨接；17.原料库房内“五距”不符合标准要求；18.除尘器无焰泄爆装置泄压口附近警示标志脱落；19.车间多处配电箱“当心触电”安全警示标志脱落；20.现场部分安全警示标志破损、褪色未更新；21.生产现场台式砂轮机托架损坏，防护挡板不完善；22.配电室外未配置消防砂箱；23.乙炔瓶使用金属杆作为防倾倒措施；24.未将重大事故隐患判定标准纳入“开工第一课”培训内容；25.未提供重大事故隐患排查清单。

济宁逸城工贸有限公司

1.车间内多个配电箱底部未封堵；2.灭火器未定期点检；3.车间南部安全出口安全出口指示灯及应急照明灯维护不及时；4.车间内多个灭火器单个摆放；5.布袋除尘器设备外壳未接地；6.车间内停放机动车；7.压力罐当心爆炸标识脱落；8.除尘软管内铜丝未与设备可靠连接；9.与外聘电工签订的安全管理协议未及时归档；10.出租方对厂房的定期检查记录未及时归档；11.2026年度安全生产资料未及时归档；12.应急预案更新不及时；13.部分配电箱缺少隔弧板；14.车间内叉车未安装阻火帽；15.车间内部分除尘管道使用塑料管道。

济宁跃高工贸有限公司

1.车间东北角压力罐当心爆炸警示标识脱色，底脚未固定；2.车间内灭火器未定期点检；3.二楼斜爬梯扶手不完善；4.货梯限重标识脱落，警示标识未张贴在固定位置；5.2026年相关安全资料未及时归档。

山东宏莱服饰有限公司

1.车间内部分熨烫工位未配备隔热垫；2.维修间砂轮机为淘汰产品；3.缝制车间安全通道有杂物遮挡；4.蒸汽发生器安全阀检测不及时；5.部分熨烫工位注意高温烫伤警示标识脱落；6.压边机双手操作开关维护不及时。

山东戎马机械有限公司

1.车间内消火栓缺少枪头、水带，部分水带破损；2.车间内部分灭火器单个摆放，未定期检查；3.电焊工位丙烷气瓶防倾倒措施不完善；4.氧气瓶与焊接工位设置不规范；5.抛丸机竖梯护笼竖筋不足，严禁攀爬警示标识脱落；6.折弯机安全警示标识脱色；7.气瓶集中存放区防倾倒措施不完善，氧气瓶、丙烷气瓶放置不规范；8.应急预案更新不及时；9.应急演练未留存影像资料；10.镗床防护罩不完善。

山东裕得金属制品股份有限公司

1.车间多台使用天然气的燃烧装置的燃气总管压力检测报警装置未及时维护；2.车间部分使用天然气的燃烧装置，火焰监测和熄火保护系统未及时维护；3.热镀锌干式除尘系统泄爆防控措施不完善；4.热镀锌作业干式除尘系统锁气卸灰装置不完善；5.喷粉作业区现场落实粉尘清理制度不彻底，造成作业现场有积尘；6.未对喷粉烘干室、天然气烘干燃烧室有限空间进行辨识，建立安全管理台账，安全警示标志脱色；7.喷粉作业粉尘除尘系统的火花探测消除装置维护不及时；8.热镀锌车间使用天然气的燃烧装置的燃气总管设置压力检测报警装置未及时维护；9.企业的建构筑物受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀的厂房未进行定期检查；10.车间外非镀锌电缆桥架本体之间连接板的两端未跨接；11.车间外天然气管道法兰盘未进行跨接；12.喷塑车间大量塑粉堆放在车间内；13.悬挂输送机未设置声光警示信号；14.悬挂输送机在导轨的上坡和下坡段未安装捕捉器；15.悬挂输送机线路紧急停车开关维护不及时；16.喷粉作业干式除尘器锁气卸灰装置不完善；17.喷粉室外粉尘爆炸危险作业场所电气设备达不到防爆等级；18.电镀生产场所应急喷淋装置未及时维护；19.车间内多台起重机械重量限重器不完善；20.车间内多台起重机械防脱钩未及时维护；21.电镀车间整流器的外壳未接地；22.电镀车间部分配电箱“当心触电”安全警示标志脱色；23.车间移动空压机两米以下传动皮带防护罩不完善；24.热镀锌过滤式除尘器进、出风口未设置风压差监测报警装置（多台）；25.除尘系统金属管道以及支架、构件、除尘器本体,采用金属材料制作的收尘容器(桶),未采取防静电接地措施；26.除尘系统金属管道法兰连接处、软连接两端、阀门两端等可能出现导静电不连续的部位未进行防静电跨接；27.除尘器箱体未根据粉尘的物理化学性质设置灭火装置接口；28.粉尘仓温度监测报警装置不完善；29.热镀锌除尘系统管道未设置隔爆装置；30.剪板机、液压机安全保护装置不完善。

山东钰泰化工有限公司

1、企业变更管理制度中变更管理程序未包含变更验收关闭；2、企业隐患排查治理台账未记录3月3日安全警示牌脱落的整改落实情况；3、操作规程中未明确工艺参数的正常控制范围；4、企业新上技改项目，面临风险有所变化，未对应急预案进行适时修订；5、2026年3月受限空间事故应急演练演练物资中缺少气体探测器等物资；6、全员责任制与员工安全生产考核与奖惩评定表考核得分等级关系不符；7、2026年2月9日安全费用提取及使用台账包含环保标识的费用不符合要求；8、2026年1月22日凉水塔焊接动火作业（编号2026012202）关联作业票填写为“无”，作业票填写不规范；9、催化焙烧炉提升机更换、增加中转料仓变更材料中缺少对相关人员的培训告知；10、中控室未放置纸质版操作规程；11、柴油发电机房未设置柴油危险化学品告知卡；12、柴油发电机油箱内油量偏低；13、空压机房压缩风储罐特种设备使用标识模糊不清；14、消防水泵进水管压力表故障；15、后处理车间空压机房配电箱前未设置绝缘胶垫，断路器未设置灭弧挡板；16、晶化车间洗液泵周围15米内未设置洗眼器；17、晶化车间晶化釜底部调节阀气源汽水分离器未投入使用；18、母液罐V131A液位超上限运行；19、晶化四层磷酸管道调节阀气路阀门未锁定；20、晶化车间4层氮气入导热油罐管道，氮气入二乙胺罐管道未设置止回阀；21、罐区液碱泵出口管道放空仅设置单阀；22、晶化车间三楼南侧平台未设置踢脚板；23、晶化车间4层不锈钢管道未标注介质及流向标识；24、车间晶化2层搅拌电机转动部位防护罩缺失。

汶上县开元化工有限责任公司

1.企业未建立健全安全生产风险分级管控制度；2.企业未对排查出的事故隐患下达隐患治理通知；3.企业未建立2026年从业人员安全生产教育培训计划和培训档案；4.未建立从业人员的三级安全培训教育的学时、个人信息、培训试卷等内容；5.企业4月份未按计划进行应急演练；6.锅炉房西面水池未设置盖板；7.企业未建立安全阀和压力表台账；8.企业未提供对承包商的资质审查资料，未提供与承包商签订的安全管理协议；9.企业未提供反三违实施的证明资料；10.燃气锅炉控制盘上急停按钮无防护罩；11.燃气锅炉间蒸汽包安全阀泄放管高度离地只有2米左右，高度不足；12.企业未建立电气设备设施台账；13.企业箱式变压器室内长时间未清扫；14.东间配电箱内开关无用途标识；15.企业消防水泵电机外壳未接地；16.东间疏散指示灯牌用铁丝捆绑在设备框架上；17.车间消防箱无巡检记录；18.车间二层配电柜启停按钮开关无名称标识；19.企业消防水泵房控制柜接线不规范；20.车间蒸汽包压力表、锅炉房蒸汽包压力表、锅炉本体压力表未用红线标识压力上限；21.车间五台配料釜未根据安全设计在蒸汽进管道设置压力表，现场和安全设计不符未履行变更手续；22.车间东侧配料釜未按照安全设计安装就地温度显示表。

济宁锦祥科技发展有限公司

1.二车间西侧真空缓冲罐未设置真空压力表；2.车间提升机旁洗眼器管线漏水；3.二车间二层酸析釜旁称量盐酸台秤未设置防流散措施；4.二车间三层R3009提纯釜冷凝器改造与工艺管道设计不符，未履行变更手续；5.食品级水处理剂工艺流程描述：人孔投入固体原料芘四磺酸与实际投入液体芘四磺酸不相符；6.企业未对使用的主要设备建立设备台账；7.西车间南侧水射泵联轴器防护网为塑料材质，强度不够，且防护不全；8.空压机压缩空气缓冲罐安全阀根阀未锁开，未挂常开牌；9.西车间西门处吨桶（混合液）上无物料危险特性告知；10.发烟硫酸储罐内有剩余物料，打料泵法兰处冒烟，联轴器无防护罩，储罐间内无发烟硫酸的安全告知；11.西车间二层反应釜(R3012)底部的氮气吹扫管线无介质名称和流向标识；12.西车间二层反应釜（R2006/2005）硫酸计量槽管线部分法兰无防喷溅罩；13.西车间三层南楼梯处管式换热器压力表检定标签模糊，根阀关闭；14.西车间三层使用的氮气瓶无安全标签、无制造厂家二维码等；15.制冷机控制盘急停按钮无防误碰措施；16.酸析釜电动机齿轮箱渗油，看不到油位；17.车间二层楼梯口处电缆护管断开；18.配电室安全出口标志灯不亮；19.企业监控视频屏幕无信号；20.缓冲罐处电控箱螺栓未配齐；21.企业的安全设计诊断报告（2026）中诊断检查发现的问题和隐患部分，碱溶釜 R2003上方降膜吸收尾气管道末端与空气直接联通，无盲板、管帽、双阀等封堵设施，企业已进行整改。但企业未举一反三，类似问题仍存在多处；22.企业的安全设计诊断报告（2026）中诊断检查发现的问题和隐患部分，硫酸储罐尾气管道设置不规范，尾气管道未伸出屋顶外，末端未设置干燥剂装置。企业仍未整改；23.企业的重大事故隐患排查治理管理台账中未对检查出的问题进行原因分析；24.企业未建立工艺卡片；25.企业未建立交接班记录；26.企业变更管理制度中未明确变更管理职责和变更风险辨识及控制；27.企业未制定安全操作规程管理制度。

济宁王诺模具有限公司

1.车间中部停用冷压机未挂停用牌；2.打磨间未规范使用防爆插排；3.除尘器附近设有员工休息工位；4.除尘器附近有电瓶车充电；5.除尘器风机电机外壳未接地；6.车间东侧配电柜下方有易燃物；7.冷库里面碳纤维材料堆放较混乱；8.车间西南侧行吊吊带有破口；9.车间西侧乙炔气瓶气管龟裂；10.车间东侧电动卷帘门手动导链未放下；11.车间东门未设置车辆进入相关警示标志；12.立式转床操作人员作业时佩戴线手套；13.2026年触电演练记录未附评估表。

山东拉克新材料技术有限责任公司

1.企业防汛方案中未制定忌水物料三氯化铝和氯化亚砜防控措施。2.公司应急物资清单中防汛物资数量与现场不一致，如中控室雨靴9双、生产车间铁锹10把，清单中中控室雨靴11双、生产车间铁锹20把。3.生产车间西北门处防汛沙袋个别破损，未及时更换。4.中控室应急柜放置的一只手电筒损坏，未及时更换。5.离心机氮封管道未加止回阀。6.《操作规程》（第五版）中缺少偶联反应釜、萃取釜等温度、压力指标偏离正常工况的后果及纠偏措施。7.甲类仓库最大储存量变更后，未更新操作规程。8.母液罐（V1107）放空管道放空管口在钢板下，未排入安全放空系统。9.母液罐（V1107）盖板封闭，未设置受限空间标识。10.生产厂房一层，乙醇接收罐出口管道及蒸汽管道无管道标识。11.生产厂房一层接收罐（V1104A）及接收罐（V1102）无介质名称。12.HAZOP分析报告中建议措施“明确偶联反应釜R1102AB取样方式”，流程图上未更新。13.2026年安全费用台账中，防爆控制箱采购费不属于安全生产费用使用范围。14.未按照企业《安全风险分级管控作业指导书》要求，每年对风险分级管控体系进行一次系统性评审。15.未编制管理岗位（总指挥、综合协调组、抢险救援组、物资保障组、医疗救治组、警戒疏散组等）应急处置卡。16.《承包商管理制度》（2025年6月）中，未明确将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理的要求。17.企业未将生产厂区划分出高危场所，未建立高危场所台账。18.企业未对异常工况紧急处置程序开展演练。19.主控室配备了2套正压式空气呼吸器，未配备备用气瓶。20.员工张某某佩戴正压式空气呼吸器前未检查面罩气密性、报警哨、气瓶压力，供气阀与面罩连接前未打开气瓶阀。21.氮气储罐（简单压力容器）底座未固定。22.甲类仓库现场告示牌中，未明确可储存物资种类与最大储存量。23.2025年11月27日蒸馏釜（R1112B）蒸馏后物料由接收罐变更至除杂罐（R1110B）变更记录，未修订相关操作规程。24.企业西南角设置污水临时办公用房、甲类仓库北侧部分三个防火分区，总平面布置图未标注临时用房、甲类仓库北侧分为两个防火分区，不一致。25.甲类仓库现场放置的氯化亚砜安全标签错误，本品不燃，标识为易燃液体和蒸气。26.企业GXT0107氧气报警器安装高度1.0m，高度偏低不满足设计和规范要求。27.企业GXT0106氧气报警器显示0，GDS系统未低限报警。28.企业仓库四内GT0101、GT0102两台报警器无法覆盖北侧存储区域，需增加报警器。29.企业GDS电脑中仓库可燃气体报警器组态错误，所有报警器数值全部显示GT0101数值。30.企业仓库四GT0102周围堆满货物，通风不良报警器无法正常检测。31.R1103A有机相转料阀切断阀门故障，未及时处理。32.R1103A冷冻盐水压回联锁摘除，未办理联锁作业票。33.企业2023年11月开始建设精细化工项目，未开展反应安全风险评估。34.DCS上未按照设计设置偶联反应釜、萃取釜等温度高、低报警值及压力报警值，无法及时响应指标偏离情况。35.甲类库（六号库）内存有16桶氯化亚砜约3.2吨，最大库存量2吨，超量储存。36.2025年12月7日生产车间动火作业票中存在以下问题：①未明确动火地点、动火部位、作业内容；②审批时间在取样分析时间之前，取样分析时间12月7日8时0分、申请单位审批时间12月7日7时47分、安全管理部门审批时间12月7日7时56分；③无作业前安全交底记录。37.2025年10月18日承包商“沃达建设”作业人员入厂培训后，未组织考核。38.安环部责任制中，无“如实记录安全生产教育和培训情况；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施”等安全生产法规定的职责。39.企业仪表维修记录中王培创（370830199811035212）2026年4月28日维修R111B气动阀，无化工自动化控制仪表作业证。40.企业仓库GT0102报警器室内外显示9%LEL，仪表零点漂移未及时处理。41.企业甲类车间西侧布袋除尘区域安装了非防爆的配电箱（爆炸区域内）。

山东雅满家生物质科技有限公司

1.切面锯处粉尘影响前方配电柜及电缆沟；2.打磨、包装台后侧吸附式除尘器箱后部有较多粉尘；3.中间一台仿型铣后部电源线头防护不足；4.6台仿型铣内部电机无可靠接地；5.仿型铣顶部管道通过观察孔发现有较多粉尘积累；6.小除尘器正压除尘电机处有粉尘泄露。

绘声会色服饰（济宁）有限公司

1.缝制车间现场有使用手持切割机；2.消火栓内水带绑绳未解开；3.充绒车间使用非防爆插线板；4.充绒车间粉尘清扫不彻底，清扫记录不及时；5.充绒车间灭火器未定时点检；6.充绒车间安全出口指示灯未通电；7.车间茶水间配电柜附近灭火器单个摆放，未见点检记录；8.熨烫工位未配备隔热垫；9.后整理车间临时用电拖地使用未见防护，线路附近有可燃物；10.2026年度教育培训计划签批不规范；11.教育培训内容缺少应急救援相关培训；13.办公室内安全出口关闭；14与外聘电工签订的安全管理协议未及时归档。

济宁大千新材料科技有限公司

1、企业未按要求提供安全生产条件和设施综合分析报告。2、企业安全生产责任制覆盖不全，未包含电工岗位、质检部门、综合办公室等相关岗位及部门。3、多份现场应急演练评估表中，联动评估机制相关记录不一致，内容待完善补充。4、变更管理制度适用范围界定不清晰，未明确仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式等相关内容。5、 DQ-BG20260108001号变更文件存在多项问题：提出部门为研发部，该部门不在企业组织架构内；变更单中操作规程、培训记录内容为空；计划实施和完成时间为1月10日，验收和归档时间为1月8日，时间节点前后矛盾。6、操作规程评审记录（2025.09.25）中提出的问题，未在操作规程修订记录的修编内容中体现，问题整改闭环不到位。7、抽查临时用电作业票（DQ2D20260503001）接受交底人未包含全部用电人。8、企业未提供异常工况的培训、演练记录；未明确异常工况紧急处置程序，紧急处置程序应至少包括处置步骤、安全措施、停车条件等。9、企业未提供UPS充放电记录。10、企业未提供承包商准入和退出标准。11、企业与承包商（济宁泰坤消防科技有限公司）签订的安全协议未明确签订日期及安全协议有效期。12、企业受限空间操作规程规定氧含量在18%以上与标准不符。13、企业成品库物料遮挡配电箱。14、企业公用机房空气储罐与压力表间未设置针型阀或三通旋塞阀，缺失制氮机操作规程。15、企业成品库存在分装作业。16、企业预混釜（R0101）下部阀门存在漏点。17、企业真空泵旋转部位未采取防护措施。18、企业真空泵管道软连接破损。19、企业车间真空泵东侧防爆电机接线口螺栓缺失；车间西墙防爆配电箱缺失螺栓。20、企业高位槽（V0102）液位计未标注上下限标识。21、企业车间现场存在旋转座椅。22、企业原料库存放三羟甲基丙烷，需核实用途。23、企业1#车间反应釜操作柱为非防爆型（爆炸区域内）。24、柴油发电机房墙脚有孔洞未封堵。25、配电室电缆沟使用木质盖板，不符合安全规范要求。26、原料仓库、成品仓库未在醒目处悬挂安全警示牌，未标明储存物品的名称、数量、性质和灭火方法等关键信息。27、 操作室内未放置有效的纸质版操作规程和工艺卡片。28、脱水反应釜R0401B工艺管道设计图纸要求为碳钢材质，现场实际使用塑料管，与设计文件不符。29、车间现场堆放原料量超过24小时使用量。30、空压机房应急处置卡、风险点告知牌未设置在外侧醒目位置，且机房门口堆放的物料需及时清理。

山东鑫海能润滑油股份有限公司

1、未提供每年对管理制度及操作规程的适宜性、有效性评审材料；2、调和罐安全操作规程未明确温度、液位、出料速度等工艺参数正常控制范围；3、企业生产过程中存在高处坠落、灼烫等风险，应急预案缺少高处坠落、灼烫现场处置方案；4、未提供承包商人员张某的培训考核记录；5、罐区防火堤内设置专用打料泵；6、包材库内物料距立柱不足0.3米；7、2#车间灌装机未设置操作规程；8、2#车间灌装管线未设置介质名称；9、2#车间灌装机急停按钮未设置防误碰措施名称；10、2#车间内配电箱箱体破损；11、1#车间内灭火器超压；12、调和车间2#调和油管道放空管帽脱落；13、调和车间1#调和油泵电机接地线断裂；14、调和车间3#调和油罐搅拌电机转动部位防护罩脱落；15、罐区灭火器巡检次数不满足每半月一次的要求；16、锅炉房应急照明电源线未直连，且未采取措施防止意外关闭；17、配电室外窗防禽网破损；18、调和车间4#调和油泵进出口管线介质流向标识错误；19、2#车间中桶灌装区电缆穿墙处未封堵严密。
济宁固通建材销售有限公司

1. 企业安全生产隐患公示警示牌未及时更新；2.北出料车间南门西侧一配电箱静电跨接失效；3.出料车间设备中控室配电柜前未配备绝缘地垫；4.砂石分离车间污水池安全防护不完善；5.配电室安全警示标示老化脱落；6.二楼操作室平台破损，楼梯处无踢脚板；7.车间东南角杂物间气瓶横卧，存放液化气瓶；8.应急预案批准页落款时间记录错误；9.应急预案应急物资一览表未填写数量；10.应急救援互助协议甲乙双方均未盖章。

汶上县长金气体有限公司

1、2026年3月8日危险化学品泄漏事故专项应急演练记录中演练过程描述存在续红伟等不相干人员；2、隐患排查治理台账中未明确整改资金落实情况；3、未提供“五一”节前检查记录；4、操作规程中未明确涉及的危险化学品危险特性及处置原则；5、未提供班组长杨德海的责任制考核记录；6、2026年1月3日安全教育培训，培训对象6人实际人数5人，人数填写错误，效果评价人员未签字确认；7、企业安全生产规章制度汇编缺少安全“三同时”管理制度；8、液体二氧化碳储罐压力表未设置上限标识；9、液氧罐区液氧管道未设置介质流向标识；10、液氧罐区未设置禁止烟火标识；11、液氧充装站上部风向标破损；12、液氧罐区低温液体泵有油污未清理干净；13、液氧罐下部液氧不锈钢管道与碳钢支撑间未设置非金属隔垫。

山东辰欣佛都药业股份有限公司

1.全员安全生产责任制概述页补充外包单位岗位描述内容，增加消防控制室岗位责任制；2.餐厅人员培训方案培训内容中应增加燃气安全使用管理、应急处置等内容，完善培训记录；3.消防控制室岗位人员（涉及企业内部人员和承包商人员）应按照企业内部安全教育培训规定执行，并完善教育培训记录；4.承包商管理制度中未明确关键岗位（消防控制室人员）人员变动相关要求；5.抽查4月份危化品泄漏现场处置演练方案中人员救护、自救与互救措施描述有酸碱灼伤处置内容，与演练场景风险不一致；6.生产安全事故应急预案（2026.01）生产单位概况描述企业涉及多种危险化学品（硫酸、盐酸、亚硫酸钠、次氯酸钠、天然气、一氯二氟甲烷等），安全风险辨识评估报告未及时同步更新；7.未提供每年对操作规程的有效性和适应性的确认记录；8.企业变更管理制度适用范围补充工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备品备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面的所有变化；9.抽查临时用电作业票（LSYD-2025010502）接受交底人栏监护人未签字；10.企业未提供异常工况培训记录，未明确紧急处置程序，紧急处置程序应至少包括处置步骤、安全措施、停车条件等；11.企业未提供对异常工况的应急处理授权的相关内容；12.企业未提供UPS充放电记录；13.企业与承包商（华源装饰）签订的安全管理协议未明确有效期；14.企业未提供承包商准入和退出标准；15.企业消防泵房集水坑未采取防护措施；16.企业消防水泵出口管道压力表选型不对；17.企业配电室安全出口缺失安全出口疏散警示标识；18.企业原料库房疏散指示标识方向安装错误；19.企业甲类库配电箱接线口未严密封堵，螺栓未紧固；20.企业可燃气体探测器报警记录不完善；21.成品库放置竖梯需清理，废弃电线接头需拆除；22.核实蒸汽发生器供气管道是否设置压力监测报警装置，并与紧急自动切断装置联锁。

济宁博玩工贸有限公司

1.抛丸除尘器底部铁丸较多；2.配电室地面绝缘地垫污损较重；3.仓库区域设置电瓶车充电插排；4.个别焊机电源线、接地线龟裂；5.焊接区域一具风扇电线接头较多；6.喷粉间外静电释放仪接地线断开；7.喷粉线除尘器风压差报警器进风管老化龟裂；8.喷粉线除尘器火花探测器安装不规范；9.喷粉线除尘器无焰泄爆片朝向不合理；10.除尘管道无走向标识；11.折弯机急停按钮破损；12.车间卷帘门手动导链过高；13.仓库二氧化碳气瓶存放区防倾倒铁链未有效使用。

济宁裕鹏机械有限公司

1.喷塑车间临时用电插座防爆等级不足；2.喷塑车间东侧工位未安装静电释放桩；3.喷塑间附近堆放超当天使用量塑粉；4.抛丸机爬梯护笼不完善；5.抛丸机除尘器锁气卸灰装置不完善；6.抛丸机除尘器泄爆措施不完善；7.安全隐患公示牌未及时更新；8.喷塑车间正压吹送风机后火花探测消除装置（三套）未及时维护；9.喷塑间除尘器未安装锁气卸灰装置。

山东好趣味食品科技有限公司

1、东车间东部临时仓储区货品摆放不符合“五距”要求；2、外包车间出口应急照明灯使用花线；3、车间内地面应急疏散指向标识数量不足，部分通道被货品临时占压；4、内包车间出口未设置安全出口标识；5、内包车间一照明灯线破损处较多，南侧一电源开关盒电线杂乱捆扎；6、油炸车间内传动电机被油污覆盖；7、油炸车间内一控制电箱内存放杂物且油污较多；8、油炸生产线控制电箱底部未封堵，箱门未跨接；9、东车间西侧一消防箱破损，内部无水带；10、锅炉房出口应急照明灯破损；11、面粉仓库一照明灯具为普通照明灯，墙面插座无防尘罩；12、面粉仓库筛面机电机安装不规范；13、面粉仓库货梯无最大载重及安全警示标识。

山东景尚服装有限公司

1.缝纫车间西北角配电箱附近有易燃物；2.后整检验工位员工出口被货箱堵塞；3.后整台上插排设置、使用不规范；4.缝纫岗位西侧电源开关和插排直接绑定在铁质桌腿上；5.车间东侧安全出口疏散通行条件不足；6.车间东安全出口南侧电盒盖缺失；7.蒸汽发生器附近缺少防止高温烫伤警示标志；8.蒸汽发生器底足未固定；9.裁剪车间西侧地面铁板边凸起，有绊倒风险。

汶上县发达加油站

1、经查看该加油站视频监控发现2026年5月5日11时25分左右，该加油站加油员魏艳艳未穿着防静电鞋进行加油作业。存在违反加油站安全操作规范的行为。

山东祥远机械有限公司

1.东、西车间部分气瓶未做好防倾倒措施；2.东车间外侧一具竹梯无可靠防护；3.西车间吊装工人工作不规范；4.车间行车防脱钩防护不足；5.西车间一手持砂轮机电源线接头过多；6.西车间一处插排电线存在并接线现象；7.车间地面缺少应急逃生指向标识；8.西车间大门外缺少限高、限宽、限速警示标识；9.东车间外临时用电未及时拆除；10.东车间淬火池缺少防护设施；11.东车间北退火炉未挂停用牌，前侧吊绳卡扣不足；12.东车间内临时用电线路较乱；13.东车间个别配电箱门处于打开状态，未及时关闭；14.东车间电动卷帘门手动导链高度过高。

汶上县军兴通用设备有限公司

1.南侧大门外缺少限高、限速、限宽警示标识；2.电动卷帘门手动导链高度过高；3.车间地面缺少应急逃生指向标识；4.车间内个别电盒盖未关闭；5.个别员工未规范穿戴劳动防护用品；6.配电室绝缘地垫污损较多；7.空压机房气罐顶部安全阀朝向人行道；8.空压机及气罐底足未固定；9.厨房可燃气体探测报警器距离气瓶较远；10.劳动用品领取记录未规范签字；11.杂物间一具手持砂轮机防护不全。

济宁嘉美帽业有限公司

1.未与周边企业签订应急救援互助协议；2.应急预案批准人未签字；3.火灾事故专项缺少应急演练评估表；4.刺绣车间安全责任人已更换，材料未更新；5.企业安全生产领导小组组长已调整，材料文件未更新；6.企业二楼烫台岗位未设置隔热垫；7.烫带机配套物料横跨生产通道；8.二楼车间地面紧急疏散、安全出口指示标志破损严重；9.一楼刺绣车间、粘合区新增设备紧邻办公室，未划定作业区；10.一楼及二楼多处应急照明灯具安装不规范；11.二楼西侧安全出口楼道内紧急疏散警示标志脱落。

山东进农农业机械制造有限公司

1.车间内部分焊机未规范接地；2.氧气瓶与可燃气瓶安全距离不足，使用非工业液化气瓶；3.氧气瓶气管使用铁丝绑扎；4.焊接工位混合气体气瓶气管皲裂；5.抛丸机除尘器泄爆装置不规范；6.车间东部消火栓柜门损坏。

汶上县三合服装有限公司

1.安全生产隐患警示牌未及时更新；2.车间内部分地面安全出口指示标识指向错误、冲突、破损；3.缝制员工工位逃生通道被货物堵塞；4.安全通道上有货物堆放；5.充绒间配电盒防护等级不足；6.充绒间粉尘清扫不彻底；7.2026年度教育培训计划签批不规范；8.与出租方兴仓物流签订的安全管理协议未及时归档。

济宁海依黛丝纺织科技有限公司

1.应急演练计划频次不足；2.主要负责人对安全生产法律法规不熟悉；3.教育培训计划签批不规范；4.一楼、二楼多处安全通道内有杂物、物料；5.多处蒸汽发生器未使用安全阀；6.二楼西侧安全通道安全出口指示标识脱落；7.多处员工工位处被货物遮挡；8.一楼临时用电上方有可燃物；9.一楼熨烫工位处配电盒无盖板；10.熨烫工位无隔热垫；11.电工李朋电工证未及时归档。

汶上县广盛服饰有限公司

1.企业2026年度应急演练资料未归档；2.充绒车间使用非防爆的插线盒和电气设备；3.充绒车间私拉乱接，地面积绒未及时清理；4.缝纫车间北墙配电箱下部堆积可燃物品；5.车间地面设置的紧急疏散标志破损；6.车间堆放布料遮挡灭火器材；7.蒸汽熨烫设备隔热垫破损；8.配备的绝缘手套未张贴检测报告；9.车间南侧应急照明灯具故障；10.裁剪作业区和仓储区交叉作业；11.企业应急预案未及时更新；12.企业未设置紧急集合点；13.企业全员安全生产责任制清单部分岗位人员对应不一致；14.办公区临时堆放成品货物；15.后整理车间使用大洁王去油污剂，未规范存放。

山东瑞晴化工有限公司

1、主要负责人、安全管理人员台账未及时更新；2、生产安全事故应急预案未及时修订；3、2026年度应急演练计划未按预案辨识制定机械伤害应急演练；4、2026年1月29日罐区物料泄漏、火灾事故演练记录参演人员14人与参演人员签到表13人不符，应急演练评估表未针对本次演练与预案衔接、存在的不足，进一步改进提出建议；5、2026年2月20日三效效间管道维修更换方案未明确对现场负责人、作业、监护人员进行考核后进场；6、查看门岗出入外来人员登记企业未对其进行车辆资质审查、风险告知、安全交底、培训等安全管理；7、2026年5月16日一级动火票未辨识出触电风险；8、甲类仓库房门口西侧风机开关配电箱腐蚀严重，未张贴安全警示标识；9、甲类仓库门口穿线管孔洞未封堵；10、乙酸乙酯储罐磁翻板液位计面板破损；11、乙醇尾气管道排污阀未设丝堵或双阀；12、乙酸乙酯储罐压力表未标最高工作压力红线；13、部分管道缺少介质及流向标识；14、罐区一打料泵部分管线法兰未做静电跨接、未做防喷溅防护罩；15、罐区二盐酸储罐防火堤外洗眼器阀门关闭且安装位置影响应急使用；16、罐区二液碱储罐腐蚀严重，液位计下方取样阀漏液，紧急切断阀仪表风手阀未锁定；17、污水处理区污水存放罐停用未挂牌、未断电；18、装卸区空气压缩气、氮气管线压力表朝向不便于巡检人员观察；19、安全生产责任制度未明确主要负责人的考核机构；20、2026年3月24日，氯代胺二工段增加冷冻水调节阀变更，2026年4月16日，删除高位槽低报警、低低联锁报警变更，风险辨识不完善，未及时更新操作规程；21、企业变更管理未按《山东省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》(鲁应急发〔2025〕11号)要求进行分类管理；22、未按制度要求及时识别法律、法规，未评价符合性，如《危险化学品安全法》等；23、甲类库、丙类库物料信息标识老化、不清晰，丙类库功夫酸等物料无标识；24、甲类库应急铁门应采取防碰撞火花的措施；25、罐区切断阀缺少标识，装置区调节阀、切断阀标识信息不完整，缺少名称、位号、正常工作状态信息；26、乙醇装车泵、乙酸乙酯卸车泵出口压力表管道设置有排放口，与设计不符，且未采取防泄漏双阀或盲丝头；27、罐区装卸区乙醇、乙酸乙酯管道增设了支路管道、阀门，未提供变更资料；28、乙醇装车万向节气相软管连接法兰螺栓过小，与法兰不匹配；29、盐酸储罐爬梯腐蚀严重，更换后应及时清除老设施，以防坠落伤人；30、厂区内部分氮气管道涂蓝色，不符合规范要求；31、车间高位计量槽均为称重计量，计量工艺指标也为重量，但操作均要求上料80%，不符合实际操作；32、乙醇精馏放料使用塑料管道、阀门，未采取导除静电的措施；33、车间多处放料使用塑料软管，未采取防静电措施；34、功夫酸干燥双锥周围应采取防护措施。

山东嘉源化工有限公司

1.该企业一直处于停产阶段，并与我局危化科、园区管委会进行了报备。检查当日，无生产经营活动。
山东天造环保工程有限公司

1.安全生产隐患公示牌内容未更新；2.下料区域吊运工作不规范；3.南侧气瓶未做好防倾倒措施；4.南侧卷帘门手动导链未放下；5.喷砂机气罐安全阀泄压口朝向通行区域；6.喷砂除尘器泄爆面积不足；7.车间一焊机电源线破口较多；8.车间地面缺少应急逃生指向标识；9.南侧杂物区二楼平台防护不足；10.油漆库大门缺少警示标志；11.油漆库静电释放仪未放置门外，油漆库与员工更衣室仅隔一道玻璃门，油漆库未见可燃气体探测及报警器，油漆库无通风设施（拟进一步处置）；12.电工操作未做记录；13.油漆库非防爆插座未拆除；14.未签订应急互助协议；15.年度教育培训未及时归档。

济宁曼森服饰有限公司

1、车间内安全出口缺少应急照明灯；2、D车间东侧货物遮挡消防器材箱；3、充绒间内一电源开关缺少外壳，羽绒物料紧挨电源开关，充绒间内使用普通小风扇；4、充绒间内一防爆开关上部未封堵；5、充绒间内一充绒机操作面板设备盒无后盖；6、C车间南侧出口应急照明灯未通电；7、A车间内存在缝纫员工在岗位手机充电现象；8、A车间羽绒存放间无遮阳设施，房间放置一小桶清洁用75%酒精和漆料；9、车间内多处电源开关盒处于打开状态，未及时关闭；10、应急预案中物体打击现场处置方案与企业实际不符；11、A车间东北侧消防箱破损，无消防枪头。

山东艾格林制药有限公司

1.罐区东北角入口处缺少人体静电释放器；2.联苯苄唑工艺规程中工艺技术信息部分工艺控制指标不符合工艺安全要求：没有控制项目仪表位号及测量点位置等内容；3.柴油发电机房无柴油发电机操作规程；4.柴油发电机供油罐、管线无静电接地；5.储罐区缺少巡检通道；6.企业设备管理制度缺少设备台账管理、设备防腐蚀防泄漏管理、安全附件管理制度等；7.企业2026年度尚未对需要测厚设备和管道进行测厚；8.四车间二层紫罗兰酮四氢呋喃溶液计量槽（R106-1）进料管线一法兰以及磁翻板液位计法兰静电跨接线断开；9.四车间二层提升机处无当心高坠及栅栏门常闭的安全警示标志；10.四车间三层盐酸计量槽（V21304）磁翻板液位计底部法兰未安装防喷溅罩；11.四车间三层联苯苄唑TM4合成釜（R305）正在运行，加料口封盖只有四个卡子；12.四车间三层反应釜（R305）蒸发管回流管排污阀单阀；13.四车间V313无设备名称；14.罐区甲苯/乙酸乙酯/乙醇等储罐（周转罐）罐顶无巡检平台；15.企业临时用电安全作业票（LD/2026030201)存在错误；16.配电室部分配电盘底部电缆进出口未封堵；17.消防泵房中壁挂配电箱缺少安全警示标识；18.低压配电室（二楼）电缆出入口封堵不严；19.低压配电室（二楼）控制盘后电缆沟盖板缺失；20.企业空调室（二楼）控制柜前侧未铺设绝缘胶垫；21.企业动力车间消防栓箱玻璃缺失；22.中控室消防报警屏显示烟感报警，已做屏蔽处理，但故障未消除；23.仪表部门未建立仪表设备管理台账；24.DCS系统仪表气压力显示报警低报警值0.01MPa,设置过低；25.DCS系统乙酸乙酯进料切断阀阀位反馈开关信号不显示；26.控制室可燃气体报警控制器信号来源没有说明；27.GDS系统控制柜信号线裸露未采取绝缘保护。

济宁欧香食品有限公司

1.企业安全生产隐患公示牌未更新内容；2.各车间出入口缺少应急照明和安全出口指示牌；3.车间地面缺少应急逃生疏散指向标识；4.后包装车间内有一辆电瓶车；5.内包装车间两具灭火器前有杂物遮挡；6.内包装车间个别插座未做固定；7.烘烤车间南墙一配电柜无法正常关闭；8.烘烤间外天然气可燃气体探测仪表面污损较多；9.和面车间一处插排放置于面粉袋上面；10.车间个别灭火器欠压；12.车间外一具氩气瓶未做防倾倒措施；13.全员安全生产责任清单个别岗位职责与安全生产无关。

汶上县恒盛矿业有限公司

1.检查企业2025年12月出具的安全生产诊断报告，确认报告载明2项重大事故隐患：一是Ⅲ矿段运输道路实测纵坡坡度为10.56%，不符合设计最大纵坡坡度9%的要求，大于设计坡度10%以上。二是Ⅲ矿段边坡未按设计要求留设安全平台，具体为D2-D3拐点未留设+72.5m安全平台，D1-D7拐点未留设+72.5m及+57.5m安全平台。截至本次检查之日，该企业未对上述重大事故隐患采取整改措施，现场重大事故隐患持续存在，未得到消除；2.矿山未及时绘制边坡工程平面及剖面图、开采现状图未标注边坡监测点、安全出口的位置；3.未成立负责生产技术、调度、机电运输、地质测量的职能部门；4.未制定预警系统专席、兼职救护队安全操作规程；安全操作规程中未明确安全作业条件、禁止事项；5.新员工安全培训档案未按照学员名册、培训计划、培训记录、学员考试成绩统计表等进行整理归档；6.公司各救援小组电话、公司概况、兼职救护队成立文件等作为应急预案附件，上述内容发生变化时未及时修订应急预案；7.矿坑集水坑周边护栏多处倾倒；8.D7拐点北侧形成的安全平台挡石墙不连续；9.矿区多处安全标志老化褪色，个别倾倒；10.Ⅲ矿段东侧集水坑未安设水泵，不能通过西南侧集水坑实现接力排水。

汶上县昊宏气体有限公司

1、2026 年度安全投入台账有气瓶更新、设备集装格更新等费项需核实；2、安全生产责任制中安全管理人员职责（郭昂）与企业安全管理人员任命红头文件（韩中海）不一致，红头文件签发人未签字；3、变更管理制度中适用范围应覆盖工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备品备件、物料、危化品、生产组织、人员等各类变更情形；4、变更类型一览表中需删除“生产装置的新建、改建、扩建”内容；5、特种设备事故专项应急预案编制依据需更新；6、2026.5.7机械伤害事故应急演练场景10号液氧泵皮带护罩松动，与企业实际不符（1~3号液氧泵），演练结论空白未记录；7、充装岗位操作规程无审核和批准签字，需补充医用氧气工艺流程，工艺控制参数一览表补充氧气、氮气、氩气、二氧化碳等压力控制参数，补充气瓶装车操作等内容；8、企业未提供承包商准入和退出标准；9、企业未提供UPS充放电记录；10、企业未提供对异常工况的应急处理授权的相关内容；11、企业特殊作业管理制度中动火作业夜间作业需升级管理，企业未明确夜间开始的时间节点；12、企业甲类库穿线管孔洞未严密封堵；13、企业甲类库防爆灯接线盒螺栓不全；14、企业甲类库未标注危险化学品最大储存量；15、企业消防泵房稳压泵配电箱存在“一闸多机”现象；16、企业液氮储罐压力表上限标识超储罐设计压力；17、氧气充装平台缺失防护篦子板；18、企业控制室未配置氧浓度探测器报警处置记录表；19、企业氧浓度探测器控制单元处于故障状态；20、罐区未设置防止冻伤危害标识；21、罐区、车间二氧化碳危害告知牌涉及氧气内容，信息错误需更新；22、液体二氧化碳泵出口管线物质流向标识错误；23、仓库未设置防晒措施；乙炔仓库照明和风机需设置名称标识；24未提供异常工况演练记录；25、未开展2026年防汛演练，企业现场未配备防汛沙袋等物资。

汶上县誉诚制衣有限公司

1、一楼仓库部分堆垛过高；2、一楼自动裁床下方放置水性溶剂和75%酒精；3、一楼激光切割间东侧三插排串联，给2台激光切割机、2台电脑供电，插排有过载风险；4、二楼充棉间棉絮地吸机处地面散落棉絮未及时清理；5、二楼部分员工出入通道被货品阻挡不便出行；6、二楼部分电源盒未及时关闭；7、二楼东侧整烫机紧急泄压阀出口朝向电源盒，盒盖未关闭；8、车间内货梯未张贴最大载重标识；9、应急救援互助协议未署签订日期。

山东丽达服装有限公司

1.缝纫车间一岗位上一插座未固定；2.熨烫区一蒸汽发生器泄压口朝向工位；3.东侧熨烫工位缺少防止高温烫伤警示标志；4.后整理配电柜栅栏上有易燃物；5.后整理配电柜底部穿线孔未封堵，有杨絮进入；6.液化气罐室内放置易燃物；7.未与附近企业签订应急救援互助协议。

汶上县鑫恒塑料制品有限公司

1.车间西南侧柴油未规范存放；2.车间内多处电箱、控制柜未关闭，线路较乱；3.东北角沉淀池防护网未及时关闭；4.有限空间四合一探测器未及时换新；5.往期清污水池未规范操作；6.东南侧清水池缺少防护；7.清水池附近一电源开关未入盒，附近线路较乱；8.工具台上一手持砂轮机防护不足；9.车间地面缺少应急逃生指向标识；10.外侧高压配电室附近有积水。

山东英杰纺织有限公司

1.车间内配电室一光伏用配电柜缺少绝缘地垫；2.车间内多处地面安全出口指示标识破损；3.企业应急预案更新不及时；4.并条工序岗位处作业人员未佩戴耳塞；5.教育培训计划签批不规范。

济宁瑞华电子技术有限公司

1.喷塑车间处急停开关未做进线口封堵；2.火花探测报警装置报警器维护不及时；3.燃气管道未有流动介质指向标识；4.喷塑车间东部空压机旁配电柜内断路器缺少灭弧隔板；5.焊接工位处多处焊机接地不规范；6.应急演练计划频次不足；7.教育培训记录培训内容未及时归档；8.喷塑车间处缺少静电释放仪；9.应急预案评审不规范。

济宁禾沐纺织有限公司

1.除尘器锁气卸灰及检测报警装置设置不规范；2.产品修补车间门口配电盒盖缺失；3.后整理车间安全出口未规范设置；4.配电室防护工具超期未检；5.应急演练频次不足；6.缝制车间安全出口常闭（有两个常开）；7.车间内饮水机电源线未穿孔；8.资料室电源开关为淘汰产品；9.与外聘电工签订的安全管理协议未及时归档。

山东东湖新材料有限公司

1、中控室未放置工艺卡片；2、稳压泵进口阀门未采用明杆闸阀；3、二车间一层西南第一分层器出料泵转动部位未做防护；4、二车间一层西南第一分层器出料泵出口管道法兰未设置静电跨接；5、二车间一层P501打料泵出口管道安全阀出口阀门未锁定；6、二车间一层R101A气提釜下部管道法兰防喷溅罩缺失，V205罐处管道法兰防喷溅罩缺失；7、二车间一层R101A气提釜蒸汽调节阀气源阀未锁定；8、二车间一层P102打料泵出口压力表故障；9、二车间二层P603打料泵进口过滤器存在滴漏现象；10、二车间二层T603脱水塔处管道未设置介质、流向标识，管道穿越楼层处未采取可燃物料溢流至下一层措施；11、二车间二层回用水打料泵出口压力表未设置在泵出口法兰与第一道阀门之间；12、三车间一层V318D六甲基二硅氧烷罐氮气入口未设置止回阀；13、三车间一层分层器酸水打料泵进口放空仅设置单阀；14、三车间一层V305槽处物料管道未标注介质、流向标识；15、V907压缩空气缓冲罐压力超上限运行；16、甲类库防火分区二气体探测前未保持0.5米的净空；17、甲类库防火分区二料桶下未设置垫底托盘；18、甲类库防火分区二料桶距墙不足0.5米；19、消防泵进水管软连接法兰螺栓朝向软连接一侧，朝向错误，法兰螺栓突出螺母长度过长；20、R101A物料取样阀法兰螺栓不全；21、P1088物料泵压力表腐蚀严重表盘模糊不清；22、P504物料泵压力表引压管设有引出管，不符合设计；23、二车间一楼东滴出料泵控制箱铭牌腐蚀严重；24、V611甲醇缓冲罐南侧再沸器未设置固定支撑；25、P601计量泵油污严重；26、液氮储罐压力表未设压力红线；27、泵棚液碱泵上方物料管道法兰未设盲板或双阀；28、企业提供安全费用提取计划包含重大危险源检测、评估、监控支出不符合企业实际；29、2025年10月27日承包商安全培训记录表培训效果评估评估人员未签字确认，未提供风险告知、安全交底资料；30、安全生产管理制度汇编缺少应急预案及演练、危险化学品泄漏、“四新”等管理制度；31、“五一”节前检查内容未包含备品备件、机电仪保运及紧急抢修力量安排等企业制度规定的检查内容；32、未提供增加“二聚体出料泵P237出口至甲基三甲氧原料泵P202出口跨线”变更的人员培训告知记录；33、中控室工艺报警处置记录确认人未签字。

山东泉河酒业有限公司

1.粉碎车间警示标识脱色严重，隔间风扇使用花线，灭火器未定期点检；2.随身式气体检测仪未及时维护；3.有限作业操作不规范；5.发酵车间临时照明灯使用花线；6.灌装车间电器设备防爆等级不足；7.地窖内气体检测报警装置未及时维护；8.2026年度应急预案演练频次不足；9.地窖内应急照明灯电源线穿线未封堵；10.地窖内消火栓前有货物堆放，柜门无法正常开启；11.除尘器锁气卸灰未安装检测报警装置；12.应急演练、教育培训资料未及时归档；13.有限空间作业票未及时更新。

济宁加爱服装股份有限公司

1.车间内多处安全通道被货物占用；2.车间一楼西安全出口指示灯脱落；3.车间一楼成品库应急照明灯位置安装错误，应急照明灯无法使用；4.车间内部分警示标识不符合最新标准（使用黑白色）；5.货梯门无法正常关闭；6.熨烫工位熨斗未放置在隔热垫上；7.一楼灭火器前有货物堆放；8.教育培训、应急演练资料未及时归档；9.与出租方、外聘电工签订的安全管理协议未及时归档。

山东艾威精密工业有限公司

1.车间主任何国凡（513026***********2）无证开展电焊作业；2.车间主任何国凡（513026***********2）未规范穿戴劳动防护用品开展电焊作业。

中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上北二环加油加气站

1、经查看监控发现于2026年5月17日下午18时46分左右，该加油站加油员在未确认顾客熄火状态下进行加油作业。存在违反《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）的行为。

