汶上县应急管理局2026年7月份安全生产监察随机抽查公告

（十九）
五十五、汶上县嘉宾制衣有限公司

1.货梯外未张贴限重标识、禁止载人警示标识，缺少防护栏、操作规程；2.配电室未张贴警示标识；3.二楼车间部分货物临时占用疏散通道；4.部分熨烫工位处部分缺少隔热垫；5.二楼车间地面指示标识破损；6.二楼西处常闭式防火门未及时关闭；7.个别应急指示灯安装位置不对；8.个别配电箱被货架遮挡；9.应急预案成立领导小组日期与批准发布日期为同一天。

五十六、济宁加爱服装股份有限公司

1.车间二楼多处‌地面疏散指示标识缺失、破损；2.车间二楼配电室无明显指示牌及警示标识；3.配电室内灭火器未及时点检；4.激光开带机处有易燃物堆积；5.熨烫工位处缺少隔热垫；6.缝制工位处有货物临时占用逃生通道；7.东楼梯一楼楼梯间堆积易燃物；8.隔离间内放置酒精，酒精与可燃物混存；9.蒸汽发生器安全阀未及时校验（有效期至2024年12月）；10.厨房燃气管路未使用波纹管；11.提升机内部防护装置不全。

五十七、济宁源成博服饰有限公司

西侧充绒间内绒存放过多，且靠近电源盒；2.西侧充绒间内灭火器前有杂物遮挡；3.蒸汽发生器安全阀未定期检测；4.车间西南角安全出口指示灯未通电；5.车间内西南角安全出口处有羽绒堆放、临时占用安全通道；6.车间充绒间内羽绒清扫不彻底；7.货运电梯限重、禁止乘人警示标志未张贴在明显位置；8.部分熨烫工位未张贴主要高温烫伤警示标志；9.熨烫公司未配备隔热垫；10打眼机未张贴操作规程与注意“机械伤害”警示标志；11.充绒车间电线使用不规范；12.安全生产管理制度模版化，出现不涉及工种与作业流程、部分安全生产管理制度落款非本企业、安全管理人员不清楚自己安全职责、未组织和参与拟订本单位安全生产规章制度；13.2026年度应急演练记录未附签到表；14.未提供与外聘电工聘用协议，仅提供特种作业证；15.未与周边企业签订互助协议；16.车间内存放过多羽绒；17.安全生产费用提取不规范；18.应急演练未开展综合性演练。

