汶上县应急管理局2025年4月份安全生产监察随机抽查公告

一、汶上县万征电器有限公司

1、车间内较杂乱，疏散通道被占压；2、车间停用设备电源未切断；3、厂区无限速标识；4、母线加工机械缺少操作规程，未单独设置急停开关。

二、山东济宁锦祥化工有限公司

1、济宁锦祥化工有限公司1车间主要负责人张某某、外租库负责人梁某某未对1车间外租库开展过生产现场隐患检查；2、济宁锦祥化工有限公司外租仓库现场未配备洗眼器；3、济宁锦祥化工有限公司外租仓库内物品堆垛过高，不符合物距要求；4、济宁锦祥化工有限公司外租仓库内部分TX-7壬基酚聚氧乙烯醚、TX-10烷基酚聚氧乙烯醚未张贴技术说明书；5、济宁锦祥化工有限公司外租仓库内大门北侧存放的盐水外包装破损。

三、山东康姆勒电力集团有限公司

1、仓库间一处灭火器未点检，一处灭火器被杂物堵塞；2、成品库一行车吊钩失效；3、空瓶区气瓶防倾倒措施不规范；4、柴油放置于车间内，未专库存放；5、主要负责人未手签全员责任制清单；6、高处作业平台顶部未设置踢脚板；7、钣金车间行车吊带磨损严重；8、静电喷涂间内积尘未及时清理；9、静电喷涂间外部配电箱门未做静电跨接，箱内有杂物。

四、济宁市新标服装有限公司

1、缝纫车间个别工位拥堵；2、车间北墙东侧两具灭火器未点检，其中一具灭火器压力偏低；3、车间北墙消防栓前有杂物；4、车间东侧配电柜下绝缘地漆破损；5、拉布机处裁剪工工作时未规范佩戴手套；6、缝纫车间中南部工位插排需规范；7、2025年应急演练计划和2025年教育培训计划未签批。

五、中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二加油站

1、储罐区通气管未设置流向标识；2、加油站进出口指向标识高度不足，地面指向标识褪色；3、高压配电室绝缘手套、绝缘靴未张贴年检标识。

六、汶上县泽欣制衣有限公司

1、东、西车间熨烫工位缺少防高温烫伤警示标志；2、水蒸发气箱顶部排气阀朝向上部配电箱；3、东车间应急逃生通道被临时占压；4、个别灭火器压力不足，个别灭火器前有堵塞物；5、东车间东南角配电箱未做跨接；6、裁剪区灭火器配置不足；7、楼梯未见应急逃生指示标志；8、配电室电缆沟未良好封堵；9、西车间缝纫岗位个别员工充电；10、车间门口警示标识脱色。

七、济宁正和建材有限公司

1.原料场砂料堆货靠近车间立柱；2.原料场北侧和1号、2号机传送皮带均无防跑偏轮、均无急停设施；3.原料场东北侧配电箱内线路连接不规范、箱底未封堵；4.隐患公示牌未更新；5.1号门和2号门无限高、限宽警示标志。

八、汶上县远博丝杠有限公司

1、厂区内未设置车辆限速标识；2、车间西南部一配电箱门与箱体未跨接，内部线路杂乱；3、车床、铣床、锯床未悬挂安全操作规程；4、电动水锯内部电路存有积水，水锯后开关电盒破损；5、磨床传动部位防护罩维修后未及时复位；6、车间疏散通道被杂物临时暂压，不便通行；7、未与外聘电工签订安全管理协议；8、应急预案容器爆炸事故现场处置方案编制不合理；9、未与临近企业签订应急救援互助协议。

九、汶上县南站供销社加油站

1、加油区地面标线磨损严重，模糊不清；2、南侧加油机一机多油品，加油枪未做颜色标识；3、加油机岗位未张贴安全操作规程；4、未单独划分摩托车加油区；5、卸油区未封闭，盖板防撞垫老化破损，卸油口开关扳手未上锁，0号柴油、95号汽油两处卸油口跨接线脱落；6、储罐区井盖未上锁，内部开关扳手未上锁；7、储罐区井内管道流向标识模糊不清，通气管未设置介质及流向标识；8、西北侧小屋存在充电线及电瓶车充电器；9、加油站卸油记录未规范记录；10、加油站部分监控探头故障。

十、汶上县沛高服装有限公司

1、充绒间防爆灯未规范使用，线路不规范；2、压胶车间西墙北侧用电线路混乱，存在插排串联情况，车间使用地线连接线路，插座底板设置不合理；3、裁剪车间部分工位被货物堵塞；4、后道车间北侧应急疏散通道被临时占压；5、熨烫工位缺少防止高温烫伤警示标志；6、成品库车间地面安全疏散通道标识模糊，成品库纸箱堆垛不符合“五距”要求，堆垛靠近墙面；7、配电室北侧高压电缆沟未完全封堵；8、各车间门口均缺乏安全警示标志；9、三级隐患排查未规范记录；10、2025年度应急演练计划频次不符合要求，主要负责人未签批；11、外墙施工单位入厂人员的教育培训未规范记录。

十一、汶上县苑庄供销合作社杨村加油站

1、加油岗位安全操作规程未按AQ3010-2022制定；2、加油区标示线不清晰；3、摩托车加油站标志牌老化；4、卸油区卸油口开关扳手未上锁；5、卸油区视频监控不能全面覆盖；6、2025年3月份中毒窒息演练资料时间填写为2024年；7、教育培训记录照片不能体现全员培训；8、“晨会”照片不能体现每日开展。

十二、山东力亚诺机械有限公司

1、车间地面安全疏散标志模糊不清；2、车间丙烷气瓶压力表外壳破损；3、抛丸机地坑电动机链条无防护罩；4、车间个别灭火器欠压；5、喷漆车间配电箱无安全警示标志；6、氧气瓶组压力表模糊不清、胶管老化开裂；7、氧气瓶存储间气瓶未安装瓶帽和防震圈；8、氧气瓶组放在太阳下曝晒；9、电焊机电线根部绝缘皮破损；10、组立机电机防护罩被碰撞凹陷。

十三、山东省昱通安装有限公司

1、2#仓库北侧料仓制作作业时，现场动火人员魏某某（37081119700320****）未取得焊接与热切割作业证进行热切割作业。

十四、山东德比电子材料有限公司

1、丁二烯储罐南侧可燃气体报警仪未张贴检验合格标签；2、丁二烯储罐出料口DCS气动切断阀过滤器压力表镜面模糊；3、丙烯腈储罐区可燃气体报警仪未张贴检验合格标签；4、丙烯腈储罐进料口DCS气动切断阀漏气；5、丙类仓库部分材料（2处）无标识，无安全技术说明书；6、特种作业人员管理台账未及时更新。

十五、济宁协力能源有限公司

1、高纯液氧贮槽东侧使用民用插座；2、高纯液氧贮槽静电接地报警仪报警功能失效；3、甲类仓库南侧两货架甲烷瓶放置在室外贮存；4、丙烷罐进出液三组安全阀根阀检修后未恢复铅封；5、1月、4月份安全教育培训评价表评价人未签字；6、4月应急演练处置过程未严格按照应急预案进行；7、空分罐区流量计变送器超期未检验。

十六、汶上县广通化工有限公司

1、汶上县广通化工有限公司将厂房租赁给济宁锦祥科技有限公司，未签订专门的安全生产管理协议。

十七、山东仲良格环保技术有限公司

1、山东仲良格环保科技有限公司在粉体车间临时用电、现场施工临时用电均未办理临时用电作业票；2、仓库1三氯异氰尿酸张贴标签内容不规范；3、仓库1北侧地面有漏液，未清理；4、仓库1现场警示标示不清；5、车间有叉车临时停放。

十八、汶上县益民化工有限公司

1、厂房租赁给济宁锦祥化工有限公司，未签订专门的安全生产管理协议。

十九、济宁万彩高分子材料有限公司

1、下料车间使用正压吹尘、铁质工具；2、挤出机护罩脱落；3、应急演练频次不足。

二十、济宁瑞旭金属材料有限公司

- 车间气瓶放置不规范；2、部分高层操作平台踢脚板设置不规范；3、车间烘干设备操作台当心烫伤警示标识脱落；4、车间安全帽使用不规范；5、重大事故隐患排查清单与企业实际不符。