汶上县应急管理局2026年3月份安全生产监察随机抽查公告

一、济宁瑞旭金属材料有限公司

1.车间大门南侧落地配电柜内有较多灰尘；2.车间大门安全出口指示牌被管道遮挡；3.打包机南侧一电盒未安装盒盖；4.打包机南侧一电机传动皮带防护不足；5.打包机顶部平台护栏防护不足，缺少“防止高处坠落”警示标志；6.打包机底部电缆沟缺少防护措施；7.东部炉一侧电源盒未良好固定；8.东侧沉降室未悬挂相关标识；9.后部配电室无挡鼠板，应急照明不足；10.车间缺少应急消防设施；11.车间部分区域灭火器未成对摆放，部分灭火器未及时点检；12.仓库内吨包堆积杂乱。

展翅食品（山东）有限公司

1.该企业已停产，经核实处于企业注销阶段。

济宁益顺工程机械有限公司

1、车间南侧电焊工位一手持式角磨机防护罩破损；2、车间内多处配电盒、电箱门未关闭，临时用电接线混乱；3、一丙烷气瓶与动火点距离偏近；4、一电焊机电源线头接线破损，金属丝裸露；5、折弯机工位无拖料架；6、激光下料机北侧氧气蒸发器处未张贴“当心冻伤”警示标识；7、吊运作业时工人作业不规范；8、车间内多处气瓶防倾倒措施不牢靠；9、抛丸机东侧爬梯设置不规范；10、车间内灭火器未点检，部分灭火器已欠压；11、车间南出口安全出口指示灯破损；12、企业安全生产隐患公示警示牌内容未更新；13、2026年度应急演练计划主要负责人未签字批准。

济宁微装游乐设备有限公司

1、车间内一电焊机电源线接头破损，金属丝裸露；2、车间内焊接气瓶防倾倒措施设置不规范；3、车间内砂轮机右侧防尘罩脱落；4、车间北侧停用设备未悬挂“停用牌”；5、仓库内散装柴油存放位置不合理。

山东轩安新型建材有限公司

1.车间卷帘门手动链条长度过短；2.热水器附近一空开裸露；3.浸漆室电风扇临时接电线头裸露，链条传动部位防护罩不完善，“当心高温”“有限空间”等安全警示标识老化脱落，未将浸漆池纳入有限空间台账管理；4.工具间一处插座电线外漏，灯具开关、插座固定在钢管上；5.危废间内存放气瓶，氧气瓶、液化气气瓶安全距离不足；6.搅拌池围栏未及时恢复；7.牵引用钢丝绳扣不足，绳头结余不足；8.静养室有限空间风险辨识不符合实际，未张贴在醒目位置；9.静养室上方存在木梯及工作平台；10.打包机高处操作平台护栏及踢脚板不完善；11.筒仓爬梯处禁止攀爬警示标识张贴位置错误；12.生产车间内违规停放电动三轮；13.打包机下方配电盒盖掉落；14.有限空间气体检测仪未及时校准；15.料浆罐清库方案、有限空间作业手续未及时归档；16.应急演练、教育培训计划未规范签批；17.开工第一课相关资料未归档。

汶上县旭诚建材有限公司

1.4号车间卷帘门左、右两侧开关悬空未固定，电源线裸露，卷帘门缺少手动拉链；2.车间配电室缺少挡鼠板、防鸟网，绝缘靴、绝缘手套未定期检测，室内积尘严重，灭火器未成对放置；3.车间传动皮带防护罩不完善，底托辊旋转部位无防护网，防跑偏装置不完善，无拉线急停装置；4.车间内氧气、液化石油气气瓶安全距离不足，部分气瓶未直立放置，氧气瓶使用铁链防倾倒；5.3号车间设备高处操作平台踢脚板不完善；6.车间直梯防护笼不完善；7.车间内灭火器未定期检查；8.车间部分设备传动链条防护装置不完善；9.车间提升机逆止装置不完善；10.2026年度演练计划制定不符合省政府341号令相关要求（现场处置方案演练计划未全覆盖）；11.一月份教育培训记录与开工第一课记录影像资料疑似造假；12.与济宁创瑞建材有限公司在同一作业区域内生产，签订的安全管理协议未及时归档；13.未提供出租方定期对承租方检查的相关资料；14.3号车间除尘装置使用不符合国家标准的未固定的竹梯；15.4号车间设备二层操作平台护栏不完善；16.4号车间门口应急照明灯积尘严重。

济宁洪博胜易新材料有限公司

1、企业未制定 2026 年度消防工作计划、未制定消防安全的操作规程、未制定应急预案定期评估制度；2、部分酸碱管线未采取防喷溅措施、部分易燃管线法兰未设置跨接线；3、西罐区西北角围堰通道堵塞、消防设施安全附件缺失；4、企业制定了《常压储罐管理制度》,但是该制度大部分内容为储罐通用管理要求,没有细化常压储罐的管理安全要求如没有关于常压储罐安全附件的管理要求等；5、企业对磺化工艺和缩合工艺的投料进行了自动化改造,但是变更资料中没有改造设施方案；6、企业未提供生产车间缩合釜搅拌传送皮带的防静电证明材料；7、生产车间三层磺化反应釜发烟硫酸和洗油进料管线无介质名称和流向；8、仪表台账登记信息不完整,不能有效指导仪表选型、采购、安装和使用；9、罐区防火堤外未设置排污阀；10、罐区内未设置巡检通道。

汶上县盛焰烟花爆竹销售经营部（个体工商户）

1、汶上县盛焰烟花爆竹销售经营部（个体工商户）店内存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围（许可载明300箱，现场店内存放烟花爆竹520箱）。

济宁众达利电气设备有限公司

1.喷漆工作区使用的风扇未有效接地；2.焊工李双印未穿戴有效防护设备开展电焊作业。

汶上县顺通石化有限公司

1、卸油区油气回收装置的汽油罐与柴油罐通气管无介质流向标识；2、消防箱处有一铁质铁锹需更换；3、卸油区操作规程内容设置不合理；4、配电室内灰尘未及时清理；5、室内配电箱有裸露线头未处理；6、查看2026年3月10日1时10分的卸油监控，人员未按照卸油操作规程进行卸油作业。

汶上县金铸环保科技有限公司

1、厂区东侧新增钾钠长石生产线建设项目，没有安全设施设计；2、现场存在5个盐酸酸洗池，生产原料盐酸储存在皮囊内露天存放。

山东汶上新华印刷有限公司

1、南区车间全自动胶联动线南墙处三个插座附近存有可燃物；2、南区车间全自动胶钉联动线中部东墙处一电盒附近存有可燃物；3、南侧存纸库房内托盘堆放距离较近，不符合“五距”标准；4、车间门外侧缺少“限速5公里”安全警示标识；5、封塑机处缺少该机器的安全操作规程及机器上未悬挂防止“高温烫伤”警示标识；6、空压机压力罐底部未进行固定；7、纸屑回收间清扫记录未按实际情况填写。

山东瑞泰特机械制造有限公司

1.2026年1月6日重大安全事故隐患排查清单未手签；2.全员安全生产责任清单未附签字表；3.2026年度教育培训计划、应急演练计划未加盖公章；4.车间大门缺少限高限宽限速标志，电动卷帘门手动导链未放下；5.车间多处消防栓被杂物遮挡；6.抛丸机北侧一电机传动链条未做好防护；7.抛丸机除尘管道火花探测器安装不规范；8.打磨车间手持打磨器、角磨机防护不足；9.焊工边疆在开展焊工作业时防护用品穿戴不规范；10.车间东部安全疏散通道被钢管临时占压；11.公司安全管理人员王长标（370830***********0）未发现外包单位济宁骏田机械制造有限公司存在安全生产隐患（拟进一步处理）。

汶上县同力机械厂

1、西车间西南角工位旁放置散装汽油桶；2、西车间西南角工位照明灯线破损处较多，连接不规范；3、企业安全排查表内容与企业实际不符；4、车间内多处配电盒盖破损，未关闭；5、车床等工位工人作业时未规范佩戴护目镜；6、车间内多处工位未张贴安全操作规程；7、东车间东侧停用设备未悬挂停用牌；8、东车间西出口处配电箱绝缘地垫脏污。

山东拓瑞多新材料有限公司

1、1车间货梯2-5层无操作规程，无限重标识；2、1车间1楼筛料输送电机链条缺少防护罩；3、1车间干燥箱蒸汽管道调节阀线缆脱开；4、1车间2楼捏合机配电柜急停按钮缺少急停按钮防误触罩；5、1车间4楼称重平台无踢脚板；6、1车间4楼有2处固定式钢直梯护笼纵向立杆缺失，护笼防护结构不完整；7、1车间4楼原料仓电机底座固定螺栓缺少；8、一车间东面道路停放私家车堵塞消防通道；9、二车间北面东门卷帘门关闭，物料堆放通道上；10、事故水池，污水池安全警示标志破损；11、办公楼西面氮气瓶压力表未张贴安全合格标签；12、企业2026年度安全费用提取计划为2024年的目标计划；13、企业未建立风险警示制度；14、企业未制定各级管理部门及基层单位的安全生产责任制考核标准；15、企业未设置安全风险公告栏；16、企业的岗位操作规程不规范：缺少适用范围、岗位职责及开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求内容；17、企业未按要求开展操作规程有效性和适用性年度确认工作；18、企业的变更管理工作未开展；19、企业的岗位操作记录不规范：操作记录未明确岗位名称，记录表中存在大量空白项；20、消防水池、事故水池无液位指示，企业未制定相应的操作规程；21、车间一挤条传送带上方的人员通道无防护栏，人员通行时易发生坠落、绊倒、跌入设备等风险，存在安全隐患；22、企业未提供2025年度设备检维修计划；23、企业未提供反三违奖惩记录；24、2号转炉传动链条防护罩未有效防护齿轮机构；25、东车间空压机压缩空气缓冲罐安全阀排放口面向来人方向；26、空压机急停按钮未安装防护罩；27、车间二层1号捏合机动力柜急停按钮未安装防护；28、车间五层4＃钾加料口联轴器链条无防护措施；29、临时用电管理制度未明确主管部门；30、配电室未配置高压验电笔、接地线；31、配电室风机滤网被灰尘封堵，影响通风效果；32、应急物资柜无应急物资明细表、未定期检查；33、车间1号转炉控制柜内配出开关无用途标识；34、3号干燥箱控制盘开关绝缘隔离板缺失；35、3号捏合机控制盘一台电机电源从接触器上侧接出，存在一闸多接现象；36、车间外东北角处消火栓箱玻璃缺失；37、挤条机变频器支架未固定；38、企业消防泵房出入口封闭，人员无法进出；39、企业无电气设备台账。

山东山鲁重工科技有限公司

1、车间内存放一个过期安全帽，有误用风险；2.车间环保风机xl-21动力柜外壳与柜门无跨接线，急停按钮缺少防护罩；3.车间内氧气瓶、丙烷气瓶安全距离不足5米，距离动火点不足10米；4.车间内叉车钥匙未取下；5.车间内气瓶存放区防倾倒措施不牢靠；6.车间内南北出口、地面无安全出口标识，出口无应急照明；7.车间内多处配电箱缺少警示标志；8.车间内水性漆未存放到存漆间；9.车间烤箱插头破损；10.车间内球磨机联轴器无防护罩；11.车间内配电柜未放置绝缘垫，配电箱内有一处开关缺少隔弧板，开关无用途标识；12.车间焊接工位电机链条缺少防护罩；13.车间内一处丙烷气瓶软管破损。

济宁永和建材有限公司

1、厂区院内西侧，卫生间后面存在地下油罐、加油机；2、与汶上豪旭道路运输有限公司签订车辆租售协议，签订了安全管理协议但未对其在厂区内使用地下油罐、加油机储存柴油活动进行统一协调、管理。

汶上豪旭道路运输有限公司

1、汶上豪旭道路运输有限公司使用济宁永和建材有限公司地下油罐、加油机，罐内储存柴油，该地下油罐南侧紧邻卫生间化粪池，加油机壳体破损严重，电气线路不防爆；2、实际控制人孟凡伟未对其公司车辆在济宁永和建材有限公司内生产活动进行督促、检查，未及时消除地下油罐、加油机处生产安全事故隐患。

济宁骏田机械制造有限公司

1.2026年3月12日-3月16日粉尘清扫记录未规范填写；2.喷涂线处两具爬梯护笼竖向防护不足；3.喷涂线中间部位横向天然气管道防撞保护不足；4.喷涂作业区油性漆、静电喷涂材料堆放较乱；5.喷漆间可燃气体探测报警器无光学报警功能；6.喷粉间使用非防爆灯具（拟进一步处理）；7.喷粉间粉尘清扫管理制度与企业实际不相符；8.未将喷涂线电泳池间纳入有限空间台账（拟进一步处理）；9.企业当时未提供有限空间有毒有害气体探测仪。

山东省济宁玉粮食品有限公司

1.酿醋车间未规范张贴警示标识；2.月饼生产车间内多处应急出口门开向不符合要求；3.月饼车间内地面应急疏散标识脱落；4.月饼车间西侧一处应急灯未通电；5.箱式和面机盖板急停连锁装置不完善；6.多个配电箱底未封堵，箱内有积尘，箱门未跨接，未规范设置警示标识，部分箱门未及时锁闭；7.一个落地扇电源插头使用单项插头；8.车间内多台设备未规范设置警示标识；9.一处插座盒盖缺失；10.一处生产设备侧板缺失；11.烘烤炉燃气管道上多处法兰未进行静电跨接；12.多个压力表未设上限标志；13.烘烤炉处未规范设置高温警示标识；14.烘烤炉出口处传送带链条防护罩装置不完善；15.烘烤炉控制柜处灭火器单只摆放；16.酿醋车间未配备机械通风设备；17.仓库内货物摆放不符合“五距”要求，配备灭火器不全；18.厂区东侧醋罐有限空间未进行编号管理；19.天然气站无围栏，警示标识设置错误，报警装置使用花线；20.厂区南侧醋罐未规范张贴警示标识；21.有限空间台账辨识不全；22.手持气体报警仪故障；23.张贴部分安全警示标识不符合最新规范。

汶上县宇鹏木业制品厂

1.车间内货物摆放过高；2.车间内电叉车充电；3.车间东侧配电箱前无绝缘垫；4.砂光机下侧有积尘；5.车间西侧集尘室“严禁烟火”等相关警示标识脱落；6.车间东南角处配电箱警示标识老化脱落；7.多个设备除尘管道内铜丝未与设备外壳可靠连接；8.东车间临时用电未断电；9.东车间内使用砂轮机、打磨设备；10.车间内集尘室未配备灭火器，无清扫制度；11.未提供2026年应急演练计划；12.触电伤害演练影像资料未归档。

济宁圣保交通设施工程有限公司汶上分公司

1.2026年2月8日，姜明胜（370830***********0）进行登高特种作业前开未开具登高安全作业票，存在违反公司高处作业安全操作规程的行为；2.济宁圣保交通设施工程有限公司汶上分公司2026年2月8日发生一起员工从房顶架高处坠落到酸洗池内，造成员工眼角膜化学性烧伤，该企业未将此事故（该事故属于直接经济损失100万元以下且未造成人员伤亡或者重伤的一般事故）在规定时限内进行调查处理。

济宁泰络林服装有限公司

1.企业未签订应急救援互助协议；2.2026年度安全生产费用提取计划额度与企业实际不相符；3.企业未按规定开展重大事故隐患排查治理工作；4.安全生产隐患公示牌未及时更新；5.缝纫车间多处工位插排未固定，存在手机充电现象；6.缝纫车间个别员工工位出口被物品堵塞；7.车间西北角地面安全出口指示标志指向错误；8.裁剪作业北侧墙体插排附近有易燃物；9.原材料库内放有电动三轮车；10.车间东门口两具灭火器失压；11.个别熨烫工位熨斗未放在隔热垫上；12.消防水池处缺少相关警示标志；13.南侧车棚内存在电动车充电现象，附近有易燃物；14.配电柜上下壳体穿线部位未做封堵；15.空压机压力罐底足未做固定；16.空压机压力罐减压阀未定期检验。

山东德俊新材料科技有限公司

1.厂区内部分管道标识缺失；2.消防水池缺少名称及防溺水标识；3.2#生产车间操作规程未上墙；4.工艺报警记录填写不规范把报警现象写成报警原因；5.安全操作规程汇编中未纳入工艺指标汇总表；6.重新编制仓库物料管理制度,需明确物料储存位置，存在风险及相应处置内容，并明确相关负责人；物料储存仓库需补充物料名称及最大储存量并上墙挂牌；7.动火作业票及临时用电作业票(DJDH-2026021001/DJLD-2026021002)填写不规范；8.甲醇、乙醇泵区需严格按照受限空间管理； 9.无特殊作业人员台账；10.特殊作业人员档案未更新； 11.无公司组织架构图；12.洗眼器无维护保养记录,未制定水箱补充水措施；13.建设项目投入使用前安全设施未经验收合格，并形成书面报告。

济宁市百泽机械有限公司

1、车间南入口南侧二层平台未悬挂“当心坠落”警示标志，楼梯处缺少安全出口标识；2、射芯机电源箱箱门跨接线脱落；3、车间烘烤间门口存放脱模剂，存放位置不合理；4、中频炉控制间电源线穿孔处未做防护管套；5、中频炉水流量表、温控表误差偏大，未校准；6、射芯机后部电机被油污覆盖；7、车间地面缺少安全疏散指向标识；8、中频炉控制间应急灯未通电；9、中频炉后下炉底通道口缺少“小心碰头”警示标志；10、烘干房内缺少应急照明设施。

济宁慧晨电子有限公司

1、东车间入口电动卷帘门手动开启拉链长度不足；2、喷粉间粉尘浓度报警器时间未校准；3、喷粉间内存放的塑粉较多，超过当班使用量；4、二氧化碳气瓶存放区气瓶防倾倒措施不完善；5、西车间电焊工位一焊机电源线接头破损，金属丝裸露；6、厂区厨房内使用液化石油气，未规范设置燃气泄漏报警装置；7、喷粉间门口放置铁质清扫工具，箱体外北侧照明灯线破损连接处较多；8、杂物间配电柜附近可燃物较多；9、企业未提供2026年度教育培训计划、应急演练计划等安全管理资料。

济宁聚全建材科技有限公司

1.原材料储备车间门口电盒未关闭；2.打包间出口处未设置安全出口指示牌；3.提升机地坑处一气瓶未规范放置，气管未及时拆除；4.提升机地坑处防护墙防护不足；5.提升机地坑处人员作业不规范；6.提升机地坑处缺少有限空间警示牌；7.控制室内多处控制柜门未跨接，内部积尘较多；8.原材料储备间皮带磁铁上铁质物较多，影响磁吸效果；9.车间多处高处平台防护不足；10.成品车间东侧灭火器未成对放置；11.企业未提供设备维护保养记录；12.车间多处地面积尘较多。

山东北骏重工有限公司

1.东部车间抛丸机围栏部分缺失；2.抛丸机爬梯附近禁止攀爬警示标识破损；3.抛丸机北侧配电箱积尘严重；4.西部厂区氧气瓶与混合气瓶混放，混合气瓶防倾倒措施不完善；5.乙炔气瓶与氧气瓶存放安全距离不足；6.乙炔气瓶存放区违停叉车；7.氩气、二氧化碳罐区围栏损坏；8.喷漆房报警装置探头故障；9.装配车间安全通道地面指示标志破损；10.电焊工位处切割机护罩不全；11.现场行吊吊钩防脱钩装置不完善；12.一台电焊机外壳未接地；13.电焊机配电箱箱门跨接断开，箱内一闸多机；14.一台手持打磨机护罩不完善；15.电焊员工未规范穿戴劳保用品（电焊服）；16.西北车间内二楼配件库升降货梯围栏门未锁闭，缺少限重标识；17.实验室配电箱接出临时用电铺设不规范（穿窗），地面临时用电漏电开关未入箱管理；18.起重缆绳破损；19.一处消火栓前有杂物阻挡；20.应急演练未留存视频资料；21.东部厂区喷粉车间报警探头未按规定对称安装。

济宁信敏惠化工新材料有限公司

1、库房大门口“安全出口”接地线松动；2、灌装间消防柜内过滤式消防自救呼吸器生产时间为2023年3月，已过期；3、灌装间停放的叉车钥匙未取下放至规定位置；4、厨房内天然气控制箱下部穿线管脱开；5、变配电室内配电柜安全警示标示脱落；6、灌装间环已氨报警器接地线松动；7、导热油炉房未建立天然气安全风险告知卡；8、导热油炉配电室上部存在空洞未严密封堵。

济宁万生环保材料有限公司

1、《动火作业管理制度》（2024年11月2日）中，未明确特级、一级、二级动火作业具体范围，未明确取样分析责任部门、责任人；2、2026年2月26日车间西南角污水池破碎动火作业票，使用挖机作业，未识别出车辆伤害风险；3、特殊作业监护人李某某不熟悉“遇公休日、节假日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理”的要求；4、蒸馏釜清洗承包商“国信科技”资质审查记录中，无承包商工商营业执照、资质证书、安全业绩等审查内容；5、员工王某某佩戴正压式空气呼吸器时，气瓶背反；6、企业控制室配备的正压式空气呼吸器气瓶压力13MPa，压力不足且未配备备用气瓶；7、企业未建立化工企业生产过程异常工况安全处置程序；8、企业未针对异常工况处置程序开展培训和应急演练；9、企业未定期组织粉尘爆炸事故应急演练；10、丙类仓库未设置现场告示牌，未明确可储存物资种类与最大储存量；11、实验室色谱仪使用氮气，其所在房间未配备氧气报警器；12、丙类车间粉尘爆炸场所未设置警示标识；13、总平面布置图（20613-00TZT-01）中，无丙类车间南侧电动叉车充电处的设计布局；14、罐区双氧水物料输送管线为不锈钢材质，与碳钢金属支架间无隔离防护设施；15、4#蒸馏一级罗茨泵（P4109G-1）联轴器未设置防护罩；16、生产车间（防爆区域）使用非防爆工具；17、企业配电室设置在生产车间北侧，紧邻爆炸区域，不满足规范要求需联系设计院整改；18、企业原料车间破碎区域东侧氧气报警器显示20.1%，零点漂移较大，需校验；19、企业生产车间北侧双法兰液位计LIAR2000A01毛线管未固定，无保护措施；20、企业主控室内两台可燃气体控制器时间相差2分钟，且与北京时间不一致，需及时校准；21、企业DCS系统蒸馏釜接收罐V1401F液位164mm低于联锁值500mm，联锁结果未触发，显示绿色；22、企业未建立控制系统应急预案；23、企业无控制系统故障处理、检修及组态修改记录台账；24、企业UPS充放电记录中放电测试只有11分钟，不满足不小于30分钟要求；25、生产车间蒸馏釜（R1401）设置氮气管线，该区域处于封闭状态，未设置氧气报警器；26、8#蒸馏三级罗茨泵（P4109I-3）出口真空压力表超量程，未及时维修；27、企业提供的联锁调试记录中缺少联锁条件，未明确联锁值；28、生产车间真空缓冲罐（V2203）现场翻板液位计有断层，指示不准确；29、酯化岗位交接班表填写不规范，3月3日中出料泵已拆，交接班记录中仍确认为正常；30、生产车间、中控室放置过期操作规程；31、企业未记录2026年3月14日10时25分2#连续蒸馏液位低报处置情况；32、《对苯二甲酸二辛酯安全生产操作规程》内容不全，如醇解过程缺少加入催化剂后升温的内容；酯化一脱醇工序加入规定量的催化剂进行酯交换反应控制在210℃以下，酯化-脱醇岗位工艺控制指标中酯化釜温度控制范围为170-220℃，联锁值为220℃，控制指标不合理；酯化釜（R1201B）液位高报为4900mm、联锁值为4500mm，设置不合理；33、《对苯二甲酸二辛酯安全生产操作规程》与工艺卡片投料比例不一致；34、对苯二甲酸二辛酯生产记录填写不规范，2025年12月29日投料、升温时间涂改、酯化班组及操作者栏填写的为生产内容、未记录塔温、酯化反应起止时间；催化剂投料量36kg，与操作规程要求不一致；35、3月30日乙二醇蒸馏操作记录中2#釜底温度在136-142℃，超出工艺控制指标要求的135℃。

济宁筑安安全技术咨询有限公司

1.安全培训机构管理制度中页码不一致；2.实操室电工实操区一具干粉灭火器喷管断裂；3.2026年熔化焊接与热切割和低压电工培训方案中培训时间均填写错误；4.专职教师及管理人员签订合同至2026年4月1日到期，应提前做好续签工作；5.办公室配电箱下部堆放可燃物；6.2006年低压虹二城期一档“相关材料未及时归档。

山东峻昂食品工业有限公司

1.厨房内灭火器未定期点检并记录，东侧员工宿舍未配备灭火器；2.车间内多条生产线配电控制箱底未封堵、箱门未跨接，配电箱未统一编号，一楼楼梯口处热水器外壳未接地，车间向外通风管道警示标识脱落；3.二楼生产车间一处消防栓内水带未解开，墙上漏电开关无盖；4.二楼车间东侧应急出口门开向不符合要求（内开）；5.空压机压力表无上下限标志，当心爆炸警示标志老化；6.二楼配电室内三相电机电源线拖地使用，漏电开关未入箱管理；内墙上配电箱门未锁闭；7.保温箱盖板无联锁；8.新入员工三级安全教育资料未归档；9.外聘电工安全协议未归档；10.现场垂直交叉检修作业未进行风险辨识，下层检修人员未佩戴安全帽等安全防护装备；11.现场多条存在机械致害因素的较大安全风险生产线“当心机械伤害”等安全警示标识脱落；12.二楼车间（距地面高度超1.2m）西侧应急出口平台围栏缺失；13.二楼车间两处安全出口指示灯未通电；二楼西侧消火栓前有杂物阻挡；14.二楼冷库安全风险告知牌内容不规范，未标注风险等级；15.货梯违规载人，二楼平台未标明限重；16.有限空间未编号，风险告知内容不符合现场实际；17.蒸汽管道阀门处警示标识老化脱落；18.维修间内气瓶无防倾倒措施，气瓶无胶圈；手持打磨机防护罩不完善，维修间内临时用电不规范，电线无穿管防护；19.一楼总配电室电缆沟无盖板，墙上配电箱门未跨接，箱底未封堵，无挡鼠板；20.化学品库未实行双人双锁管理，灭火器未点检，酸碱混放；21.消防泵房地坑围栏缺少围栏门，爬梯护笼不完善；22.未全面辨识企业所有有限空间，未健全有限空间台账；23.主要负责人未带队开展复工复产相关活动；24.出租方对承租方进行安全检查资料未归档；25.生产安全事故应急预案未经主要负责人批准发布实施，特种设备事故专项预案分析辨识不全；26.机械通风装置维护不及时。

济宁茂盛木业有限公司

1.吊带破损，未及时更换；2.在涉粉车间存放电瓶车；3.车间内货物摆放过高，易发生倾覆；4.空压机外侧板缺失；5.一处临时电源线上插座接线端子裸露；6.工位下方积尘严重；7.东侧车间西出口应急灯箱未通电；8.安全生产隐患公示牌内容未及时更新；9.应急演练未留存影像资料；10.培训内容未结合企业实际。

济宁鼎泽家居有限公司

1.车间二层生活、办公等设施清理不彻底；2.货梯二层围栏未锁闭，警示标识脱落；3.车间二层存在员工吸烟现象；4.除尘系统火花探测消除装置未及时维护；5.除尘管道法兰未跨接，当心爆炸警示标识老化；6.软轴泵专用电机电源使用单股胶质花线；7.车间内有电瓶车存放，有充电现象；8.灭火器未定时点检；9.车间现场粉尘清扫不及时；10.员工打扫粉尘不规范，起扬尘，使用铁质清扫工具；11.配电箱底部未封堵；12.压力罐罐体无当心爆炸标识；13.配电柜柜门未跨接；14.砂光机下部电机未及时清理；15.涉粉车间使用产生火花的砂轮机；16.配电箱箱内开关无隔弧板；17.教育培训、应急演练、隐患排查等资料未及时归档；18.未提供安全诊断资料。

济宁锐拓包装制品有限公司

1.除尘系统软管内铜丝未与设备可靠连接；2.除尘器集尘室爬梯警示标识老化；3.除尘系统火花探测装置探头安装位置不符合对称安装要求，且未安装在主管道上；4.火花消除装置未通水；5.火花消除装置喷淋时间设置不符合实际需求；6.现场使用铁质工具清扫；7.落地扇电源中间有接头，包扎破损且使用单质插头；8.车间电锯防护不全；9.消火栓内水带扎绳未解开；10.车间内货物摆放过高，易发倾覆；11.压力罐罐体当心爆炸标识脱落；12.大锯东侧配电箱前有杂物堆放；13.大锯设备警示标识不完善；14.应急演练未留存影像资料；15.2月份应急演练资料未归档；16.重大事故隐患排查未由主要负责人带队开展；17.车间内插排固定在可燃物上，一处漏电开关无防护；18.安全诊断资料未归档。

李尔汽车部件（济宁）有限公司

1.车间内四个空压机防撞围栏警示标识脱落，压力罐压力表未规范设置上下限标志，未规范设置当心爆炸警示标识；2.实验室内漏电开关盒子上方电源引入线桥架处未规范穿胶套防护；3.一个应急照明集中电源箱未统一编号，警示标识不醒目；4.车间一处柱上消防栓前操作空间受限，不便操作；5.电叉车充电处消防沙箱内消防沙有板结现象；6.22#消防栓前有杂物阻挡；7.部分风险告知牌内警示图标顺序不符合国标要求；8.车间南侧自动货运活动通道警示标识老化脱落；9.个别员工未规范佩戴劳保用品（耳塞）；10.车间西南角空压机处活动警示围栏绳未规范设置；11.部分污水井盖上有限空间警示标识脱落；12.车间北侧箱式变压器处电缆盖板未规范安装，电缆沟内有杂物；13.配电室内配电箱箱底未封堵，未设灭火器材；14.发电机室内有杂物放置，发电送电操作规程未规范上墙；15.车间北侧装卸车处消火栓未配备扳手、水带、枪头；16.超声波焊接岗位员工安全生产责任书内容与企业制定责任单不一致；17.未制定全员安全生产责任清单考核制度并定考核；18.未及时归档甲方对乙方生产厂房定期检查记录（齐驱汽车服务有限公司）。

山东华力机电有限公司

1、车间内多处灭火器数量摆放合理，存在过多、过少现象，未能分区均匀摆放；2、车间内部分工人未佩戴防噪声耳塞；3、车间内多台电焊机未能接地，且有2台电焊机绝缘外皮破损，铜丝裸露，其中一台电焊机接线方式不正确，使用铁丝捆扎接线；4、固化炉燃烧机皮带轮中一根皮带开裂未能及时更换；5、室外配电室周围枯叶未能及时清理且周围一电线地坑无盖板；6、车间外侧丙烷气瓶存放间部分气瓶无防倾倒措施，且车间内多处气瓶无防倾倒措施；7、车间内一临时用电接电盒无外壳；8、车间外侧丙烷存放区有电动车充电插座存在；9、车间内焊接工作人员未穿戴焊接防护用品；10、焊接区域内一配电箱内部未进行静电跨接且下方临时用电不规范；11、车间内吊板架吊带破损。

兴邦（山东）新材料科技有限公司

1、《安全生产费用提取和使用管理制度》实施日期填写错误；2、安全生产费用台账中，投入项目描述不规范，不能有效识别是否是安全生产投入；3、二期项目二楼两处行车使用处未悬挂行车操作规程等相关指示牌；4、焚烧炉检修口未张贴有限空间警示标志，未张贴风险告知卡；5、污水处理间配电柜壳体跨接线断开；6、污水处理间配电柜一电源开关缺少隔弧板；7、污水处理间配电柜内电源缺少用途标识；8、罐区部分警示标志脱色；9、中控室工艺报警处置记录以及气体报警处置记录记录不完全。

