汶上县应急管理局2025年3月份安全生产监察随机抽查公告

- 一、山东艾格林制药有限公司

- 1、生产车间物料管道进入车间前未接地；2、生产车间缓冲罐（计量罐）管道过滤器未接地；3、甲类库水封井配置不合格；4、甲类库平开门体上张贴有警示标识牌；5、甲类库室内各报警仪缺壳体接地不规范；6、甲类仓库内危化品圆桶未配置托盘；7、抽查该公司2024年11月份和2025年1月份高处坠落和火灾事故应急预案演练情况，发现演练记录时间前后不一致；8、多次演练方案制定时间晚于实际演练时间；9、公司安全操作规程制定不符合省政府令357号第八条第三款的规定，普遍缺少应急处置措施；10、隐患排查问题整改台账信息不全。

- 二、济宁中银电化有限公司

1、电解槽10AB西侧穿线管防护泥脱落；2、中央控制室西侧、空分岗位护笼处警示标识老化；3、氯乙烯碱洗塔处地沟盖板脱落，需恢复；4、氯乙烯转化北侧电源开关接地排腐蚀；5、乙炔东南侧电缆桥架盖板被风刮掉；6、氯苯碱性水伴热带未固定；7、氯苯循环水泵软连接紧固螺栓未松开；8、液氯包装处捕消器管带缠绕方式不规范。

三、山东中科新材料科技有限公司

1、PC8A加氢釜循环泵周边有杂物；2、P202甲醛报警仪接线口封堵不严；3、P306泵南侧工具放置不规范；4、泵区工具放置不规范；5、罐组二平台下雨水沟增加盖板；6、灌装机周边有杂物。

四、山东嘉源化工有限公司

1、防爆电源盒上有杂物；2、车间内不用的设备（粉碎机）需清除或挂停用牌；3、车间北门旁边应急灯盒接线口未封堵；4、车间一楼平台楼梯口缺少标示；5、301釜下料管处“防止碰头”警示标示老化；6、205釜温度传感器未固定；7、205釜旁边存放铁制扳手；8、冷冻盐水阀门缺少螺栓，306釜保温材料锈蚀；9、真空储罐法兰缺少螺栓；10、310罐（硫酸）法兰缺少防喷溅罩。

五、济宁洪博胜易新材料有限公司

1、空压机储罐安全阀出口方向不对；2、装卸区管道沟缺少防护板；3、烧碱储罐计量表处防喷溅罩脱落；4、储罐区走道护栏脱焊；5、硫酸储罐沉降点标识脱落；6、生产车间三楼防爆风机接地不规范；7、生产车间三楼升降平台锁紧装置不规范；8、生产车间三楼水储罐液位计玻璃管模糊；9、生产车间三楼南边水罐工具放置不规范；10、操作规程异常处置内容不完善；11、应急预案中人员未及时更新。

六、山东汶峰新材料科技有限公司

- 1、V20301B储罐液位标牌缺少上下线标识；2、V20302储罐位号颜色部分脱色，护笼缺少禁止攀登标牌，罐体缺少沉降点；3、装卸区四氯乙烷防喷溅罩脱落；4、储罐区管道进出口未封堵，安全技术说明书脱落；5、甲类6车间一楼洗眼器管道漏水；6、甲类6车间氟化氢称重显示仪接线柱不牢；7、甲类6车间氯磺酸槽传感器接线柱不牢；8、甲类6车间电缆槽缺少盖板；9、甲类6车间脱氨槽不用的防爆软管未拆除；10、丙类仓库爬梯护笼长度不够；11、2025年2月15日安全管理制度、反三违、劳动记录培训内容未全员开展；12、2024年9月8日吊装作业与汶上县凯捷建设工程有限公司签订的安全管理协议不规范；13、2024年10月7日与江苏中硕建设有限公司签订的安全责任协议不规范。

- 七、爱特蓝化学（山东）有限公司

- 1、叉车停放在甲类库内（此处甲类库存放的丁类物质，未作甲类库使用）；2、3#罐区16#储罐弹簧支架未定期保养，扳手放置不规范；3、4#储罐区爬梯缺少“防止踏空”警示标识，1#储罐缺少沉降监测点标识；4、次氯酸钠储罐区收集井缺少盖板；5、盐酸储罐出料口阀门防喷溅罩脱落；6、事故氯吸收装置液碱循环泵传动部位防护罩破损；7、合成装置墙外南侧配电箱接线口未封堵；8、合成装置二楼杂物多，需要清理；9、精馏装置一层推车式灭火器胶带缠绕方式不符合要求；10、中控室2025年2月21日报警记录缺少恢复时间。

- 八、山东华力机电有限公司

- 1、车间南门应急指示灯电源线未直连；2、车间行车吊钩缺少防脱钩装置；3、车间北墙一电源盒周围有杂物，外接插头灰尘多；4、车间紧急逃生窗口周围有杂物；5、车间内喷塑流水线处缺少防护栏，安全阀排放口方向不对，流水线内铁质物料未清除；6、车间北墙一电源盒未做等电位跨接；7、车间小喷塑机护笼缺少严禁攀爬警示标识；8、车间电焊机电源线老化，临时开关未固定；9、车间外丙烷气瓶库防倾倒装置破损。

- 九、汶上如意技术纺织有限公司

- 1、车间2台移动登高作业平台缺乏维护；2、2#低压配电室操作规程需更新，内部一配电盒盖缺失；3、乙炔瓶在太阳暴晒部位；4、维修间砂轮机、电焊机失修；5、高压配电室挡鼠板破损；6、化纤储存库大门无安全警示标识，门内无应急出口标识；7、化纤储存库内两处消防栓箱体破损、无箱门，内部堆垛较高，部分堆垛出现倾斜，堆垛未遵从“五距”要求；8、动力部维修间内上墙的操作规程褪色，未及时更新。

- 十、新风光电子科技股份有限公司

- 1、1号车间2楼参观通道2处配电柜内部有杂物；2、2号车间试验站灭火器配备不符合要求、试验站内缺少警示标志；3、2号车间行车区安全出口指示灯不亮；4、南厂区配电室内有杂物，巡检记录未及时按巡检制度填写；5、行车区域总装组员工安全帽未正确佩戴；6、2号车间南部配电柜私拉充电插排；7、2号车间变压器室南侧窗户未封堵，内部存放电缆；8、1车间北侧西门警示标志脱色。

- 山东省显通安装有限公司

- 1、山东省显通安装有限公司在对新风光电子科技股份有限公司北区屋面防水修复工程作业中，员工汪文兵（34082719901102****）无特种作业操作证进行高处作业。

- 山东华宇同方电子材料有限公司

- 常驻单位未参与本单位应急救援预案演练；2、未提供对第三方公司的隐患排查记录；3、V101液氯储罐安全阀根阀未设置铅封及常开标识；4、未将事故风险告知周边的其他单位和人员；5、应急救援预案、应急处置卡未根据事故风险和应急救援演练情况进行修订；6、应急救援预案风险评估应根据实际情况进行修订（公司存在人员变动）；7、厂区主干道桥架上方未设置限高标识；8、特气生产装置多处电缆桥架缺少防护盖板；9、特气生产装置多处平台空洞处未采取防护措施；10、化学品物理危险性鉴定与分类管理档案中缺少氢气；11、盲板编号混乱（存在两种编号方式），部分盲板未悬挂标识牌（仪表气盲板）。

- 汶上县乐尔齐家具销售有限公司

- 车间内配电箱内有积尘需清理；2、车间内部分配电箱未采取接地保护措施；3、车间二层喷漆室内照明灯线裸露达不到防护等级；4、车间二层喷漆室内可燃气体报警器的安装位置超出了服务半径5m；5、进入生产车间的机动车辆需设置防火帽；6、安全管理制度需根据企业实际修订，例如:涉及的安全部、人力资源部。

- 山东欧利德智能重工机械有限公司

- 北车间同时使用氧气瓶和乙炔瓶两种气体进行焊接或热切割，氧气瓶减压器的出口端未安装防止气流相互倒灌的单向阀；2、调试车间灭火器点检不及时，外观污损；3、调试车间配电箱无防护盖；4、调试车间卷帘门拉链过短；5、安全生产隐患公示牌内容填写不完整。

- 济宁市万有化工有限公司

- 检查当日，一车间安排员工对外购高浓度原料进行加水加热稀释。以上作业产品与车间设计生产产品一致，当日开展操作为物理混合作业，未发现化学反应类作业，所涉原料产品均为一般化学品，非《危险化学品目录》载明物质。截至2025年3月14日，该企业安全设施尚未经竣工验收合格。

- 山东亿昌装配式建筑科技有限公司

- 车间多处丙烷气瓶指针损坏（北侧第二走道南侧第3.4.5个）；2、车间内焊机未良好接地（北侧第二走道第一个，南侧第三个）；3、车间内多处灭火器未点检；4、车间内行车吊装区域人员吊装作业操作不规范；5、抛丸机顶部平台未设置踢脚板；6、抛丸机南侧爬梯未设置扶手；7、人员三级培训档案填写不规范（魏桂霞）；8、北侧后工序装车区打磨员工未佩戴安全帽；9、西侧中段焊接作业区气带卡扣松动存在漏气现象；10、2024年演练签到表未覆盖全体人员；11、低温容器罐未做防冻措施。

- 济宁裕鹏机械有限公司

- 1、叉车停放不规范，叉车充电设置不规范；2、抛丸机西侧手持砂轮机防护不全；3、抛丸机东侧爬梯未规范护笼，抛丸机顶部护栏未规范安装；4、厂房内吊装作业不规范；5、配电柜内部有杂物；6、静电喷涂间内粉末存放不规范，喷涂间警示标识缺少维护；7、喷粉线防爆灯无法正常使用；8、粉尘清扫记录未及时填写；9、电工操作记录不规范登记；10、应急救援互助协议修订不符合实际。

- 十八、山东新诚达时装有限公司

- 1、缝纫车间个别工位拥堵；2、缝纫车间个别工位充电设置不合理；3、裁剪车间南墙3处电盒未关闭，北墙中间电盒被杂物遮挡；4、缝纫车间西侧外部锅炉处配电箱电线设置不合理，该配电箱存在被蒸汽侵蚀的风险；5、2025年3月10日电工维护未完整记录，变压器巡检未正常记录。

- 十九、汶上鑫博建筑劳务有限公司

- 1、比对作业人员台账，存在一名焊接作业人员孙广发（身份证号37083019580206****），无证进行气割作业。

- 二十、济宁辰银机电设备有限公司

- 吊装区域工作人员佩戴安全帽不规范、安全帽已过期；2、车间车床操作不规范；3、车间气瓶防护圈破损；4、车间停用设备未挂牌标识。

- 二十一、济宁名居木业有限公司

- 试装车间内存在未及时清理木屑堆；2、个别灭火器未点检；3、压板机三相异步电机铭牌破损；4、试装工位积尘未及时清理；5、叉车未安装阻火帽；6、单机滤袋式吸尘装置与周边产尘设备以及作业人员安全距离不足；7、雕刻机积尘未及时清理；8、熄灭系统消防用水装置水压低；9、打磨车间电气设备适用不规范；10、粘板机急停设施开关防误触装置破损；11、木材加工车间警示标志与疏散通道标志模糊。

- 二十二、山东凯格环保设备有限公司

- 安全隐患公示牌未及时更新；2、中间焊接电源线和接地线未规范连接；3、中间焊位东墙处电热水炉线壳不规范；4、北侧焊位旁二氧化碳气瓶防倾倒措施不牢靠；5、北侧焊位旁配电箱私拉电线；6、车间东墙一配电箱未关闭；7、外部除尘器顶部平台防坠落、禁止攀爬等警示标识破损；8、静电喷涂间杂物较多，警示标识脱落；9、车间西北侧小型车床接地不规范；10、车间西侧卷筒机急停脚踏盒不完善；11、粉尘清扫记录不完善；12、安全管理协议设计不规范；13、员工三级安全教育培训档案（吴金德）试卷成绩登记错误。

- 二十三、济宁市百泽机械有限公司

- 1、高温熔炉平台后配电室有杂物，配电柜未上锁管理，配电柜底壳未完全封堵，配电室西侧窗户破损；2、备用钢包标识脱落；3、炉前铁水罐包口结壳严重，上部外沿破损；4、自制打磨设备使用条件不满足安全要求；5、车间东北角配电柜未上锁，绝缘垫未按要求铺设；6、气罐口部表盘破损；7、筛沙机顶部平台护栏不规范，相关警示标识脱落，踢脚板设置不规范；8、射芯机操作规程与实际不符；9、2025年应急演练计划设计不合理；10、电工维护记录不全。