汶上县应急管理局2026年7月份安全生产监察随机抽查公告

（十四）
四十、济宁丽天服饰有限公司

1.车间内部分消火栓水带扎带未解开；2.车间内安全通道货物临时摆放；3.车间内熨烫工位、热压工位未张贴注意高温烫伤警示标识；4.二楼车间与办公室连接门非防火门；5.三楼车间内部分地面无安全出口标识；6.车间内部分模板机与排烟管道未连接。

四十一、济宁苏和服装有限公司

1. 南车间二楼无尘车间安全出口直通一楼库房，安全出口指示灯未通电；2.南车间二楼库房仅一个消火栓，消火栓周围有机器堆放；3.北车间防火门未保持常闭状态，疏散楼梯无“小心碰头”警示标识；4.北车间二楼充绒车间安全通道被货物临时占用；5.北车间后整理区域未张贴地面安全通道标识；6.北车间二楼中间安全出口指示标识未安装在明显位置；7.北车间一楼模板区域安全通道宽度不足。

四十二、汶上县鸿丰服饰有限公司

厨房一灶具气管未使用金属软管且其一液化气罐未安装切断阀；2、技术科楼梯下方仓库一插座未固定，使用花线且放置到可燃物上；3、车间部分地面安全出口标识破损；4、二楼安全通道有杂物；5、充绒车间防爆插座未封堵且部分线路未穿管；6、充绒车间充绒机底部棉绒未能及时清理。

