汶上县应急管理局2025年12月份安全生产监察随机抽查公告

山东木易防寒服装科技有限公司

1.主要负责人对企业重大事故隐患判定标准掌握不全；2.部分教育培训未按实际签名；3.缝纫车间部分工位通道占压；4.缝纫、充绒、后整理车间均存在手机充电现象；5.缝纫车间南侧一灭火器被杂物遮挡，该灭火器未按期点检；6.西侧配电室内灭火器未干粉灭火器；7.充绒车间地面绒絮较多未及时清理；8.充绒车间内灯具和插排未正确使用；9.充绒车间粉尘清扫记录未覆盖4个充绒车间；10.裁剪车间两位裁剪工均未正确佩戴防护手套；11.后整理车间地面缺少应急逃生指示标识。
山东金意服饰有限公司

1.安全生产隐患公示牌未更新；2.插座固定到可燃物上，电线放置在地面上无防护；3.熨斗未放置在隔热垫上；4.熨烫处注意高温烫伤标识老化；5.车间内多处安全通道不符合实际；6.部分员工安全通道有杂物；7.车间内多处安全出口处标识老化和应急照明灯损坏；8.大门顶部安全出口标识老化和应急照明灯损坏；9.消防栓前有杂物，未及时点检；10.裁剪车间地面标识老化；11.消防控制器附近配电盒无盖板；12.消防控制器故障；13.打包仓库一消防栓门损坏；14.主要负责人、安全员对四个专项整治、岗位职责、重大事故隐患不掌握；15.安全员三级教育培训记录未归档；16.重大事故隐患排查记录未归档；17.外聘电工签订的安全管理协议未归档。

济宁山江工程机械有限公司

1.灭火器未定时点检；2.隐患公示牌未及时更新；3.应急预案修订不标准；4.存漆间可燃气体探头故障；5.喷漆室可燃气体报警器未及时维护；6.车间内两处行吊防脱钩不完善；7.焊机外壳未接地处理；8.氧气、乙炔气瓶放置不规范；9.车间内临时用电线路防护不完善；10.教育培训计划签批不规范；11.教育培训、应急演练记录未及时归档；12.未建立重大事故隐患排查清单；13.主要负责人对岗位职责、四个专项整治、重大事故隐患等不掌握。

济宁博玩工贸有限公司

其公司已停产。

汶上县兆和工程机械制造有限公司

1.高温熔融吊运跨内有易燃物品；2.车间东、西侧大门安全出口警示标识不清晰；3.射芯机南侧配电柜壳体未跨接，缺少隔弧板；4.射芯机南侧配电柜底壳未封堵；5.部分搬运员工未穿戴劳保鞋；6.车间地面缺少应急疏散指向标识；7.抛丸车间地面粉尘散落较多未及时清理；8.车间内一移动式切割机缺少防火星溅射挡板；9.熔炉平台上部多个电柜、电盒缺少柜门、盒盖，防护不足；10.未提供隐患事故内部举报奖励台账；11.主要负责人对治本攻坚八大行动、四个专项整治掌握不全。

爱德士鞋业（济宁）有限公司

1.《安全设施验收报告》中对危化品库爆炸和中毒窒息风险进行了辨识，《应急预案》未制定相应的应急预案；2.2025年7月开展的机械伤害事故应急救援演练中，描述地点为车间，未经确描述；3.裁断车间西南角一辆清洁车放置在生产通道；4.针车车间捞胶室一配电箱上空开裸露，配电箱上方放置杂物；5.二楼针车车间东南角放置物料，占用生产通道；6.三楼成型车间西北角地面疏散标识线缺失；7.两危化品仓库配备一台洗眼器，数量不足；8.被车间厂库充电地牛未明确集中充电区域；9.培训计划中无危化品泄漏培训内容。

汶上县丽鑫服饰有限公司

1.企业安全生产隐患公示牌7月之后未更新；2.缝纫车间多道工位生产线之间未涂刷应急管通道标线；3.缝纫车间西北侧地面应急通道标线磨损严重；4.原料车间内一安全出口荧光标志使用插头供电；5.缝纫车间西侧充绒间一台充绒机损坏漏绒。

汶上县宇鹏木业制品厂

1.西车间东墙配电箱内导线交叉缠绕，存在外接设施；2.西车间南侧出口应急照明灯故障；3.东车间南墙配电箱堆积木屑，未及时清理；4.西车间西墙齐头截工位配电箱无密封措施；5.东车间东墙堆放少量水性漆，未单独存放；6.单头截设备防护措施不规范；7.西车间东墙管道火花探测器声光报警装置，报警音量过小。

山东戎马机械有限公司

1.企业安全生产公示牌3月之后未更新；2.南车间安全出口卷帘门手动铰链过短；3.杂物间存放油漆；4.车间内吊钩无防脱钩措施；5.北车间内焊件有积水；6.手持打磨机工人未规范佩戴防护目镜；7.南车间焊接工位配电箱未张贴警示标志；8.新改造气瓶存放区未安装可燃气体报警器；9.配电箱周边堆积导热油桶；10北车间部分在用氧气瓶无固定支架；11.南车间外接插排电线裸露，无绝缘保护；12.企业开展的应急演练未附演练照片。

济宁山友机械制造有限公司

1.锻造车间南入口工人未穿劳保鞋；2.锻造车间消防栓被货物遮挡；3.机加工车间配电箱周边放置生活物品，无防水措施；4.机加工车间西北侧堆放切削液；5.车间在用气瓶无防护帽；6.外来施工安全协议单位未盖章。

济宁胜利精密机械制造有限公司

1.车间东门周边堆放大量铁屑；2.车间焊接工位地面油污未及时清理；3.车间南侧工人未规范穿戴劳保用品；4.企业已离职特种作业人员信息未在台账规范更新；5.企业东侧车床张贴警示标识破损；6.企业应急物资未放置在规定位置。

山东兰通机电有限公司

1.生产车间内地面安全指示标识破损；2.胶管硫化区高温警示标示老化；3.车间内多处灭火器未定时点检；4.车间内升降货梯处安全护栏未及时复位；5.车间内升降货梯禁止载人、限重警示标示破损老化；6.教育培训计划、应急演练计划签批不规范；7.原料车间一处灭火器被设备遮挡；8.平板硫化机配电柜前缺少绝缘垫；9.缠管机处脚踏开关防护罩不完善。

山东沃尔鑫机械有限公司

1.安全生产隐患公示牌未及时更新；2.存漆间气体报警装置和事故风扇不完善；3.折弯机前后方防护不完善；4.车间内部分气管接口未规范固定；5.西车间一行吊吊钩防脱钩装置损坏；6.机加工车间东部一处压力罐底脚未固定；7.多个车间内地面安全出口指示标识破损老化；8.教育培训计划、应急演练计划签批不规范；9.车间内一处吊带破损；10.燃烧机处压力报警和紧急切断装置不完善。

汶上县超杰家居用品厂

1.成品区、纸壳区堆垛靠墙、高度太高；2.废品区堆积较多，缺少灭火器材；3.除尘器底部未做固定；4.自动喷粉间内无火焰探测及相应关联设施；5.喷涂线处4具灭火器外壳灰尘较多未清理；6.喷涂管道未加装火花消除设施；7.喷涂作业区后部两个带电电盒防护罩缺失；8.喷涂作业区地面粉尘较多；9.喷涂作业区现场存放塑粉过多；10.原材料区缺少灭火器材；11.总电柜后壳未做封堵；12.总电柜处有较多易燃物；13.粉尘清扫记录未根据实际生产情况开展。

汶上县佳诚制衣有限公司

1.缝纫车间个别员工安全出口堵塞；2.缝纫车间西墙处一配电盒下方存放易燃物；3.缝纫车间东侧一用电插座防护盖缺失；4.缝纫车间个别员工工位存在手机充电现象，管理较为松散；5.缝纫车间东侧安全出口应急照明灯破损；6.充绒车间个别防爆插座防护罩未关闭；7.充绒车间粉尘清扫记录未覆盖全部4个车间；8.后整理熨烫工位处泄压口朝向墙上配电盒；9.厂区配电柜壳体未做静电跨接且其中内部缺少隔弧片；10.成品库堆垛靠近墙面，不符合“5距”标准。

汶上县艾麦服饰有限公司

1.仓库东门外未张贴限高、限宽警示安全标识；2.裁剪车间一员工未能正确佩戴防护手套；3.裁剪车间部分插座直接固定于厂房柱上；4.缝纫车间个别员工安全出口被堵塞；5.充绒车间部分插座防护不足；6.模板车间一手持角磨机缺少防护罩；7.模板车间北侧一配电盒箱门处于打开状态且箱门未做接地线跨接；8.仓库外侧上二楼楼梯处缺少“上下楼梯，注意安全”安全警示标识。

济宁金成服装有限公司

1.东车间地面疏散通道标识线磨损；2.东车间配电箱被货物遮挡；3.东车间北侧货物占用生产通道；4.东车间西侧临时充绒点无粉尘清扫制度和粉尘清扫记录；5.后整理车间裁剪工人未规范穿戴防切割手套；6.应急预案中无应急物资清单和应急资源调查相关内容。

绘声会色服饰（济宁）有限公司

1.办公楼一楼楼梯处缺少应急照明设施；2.缝纫车间个别员工安全出口被堵塞；3.模板车间地面缺少应急出口指示标识；4.封口岗位带电插座处堆放易燃物品；5.充绒车间内未设非防爆插排且部分员工存在用手机充电现象；6.充绒车间地面绒絮较多，未能及时清扫；7.充绒车间粉尘清扫记录签名未能手签；8.总配电柜处灭火器为干粉灭火器；9.总配电柜底壳及后壳缺失且内部缺少隔弧片，柜门未做接地线跨接；10.后道车间熨烫岗位缺少“防止高温烫伤”安全警示标识。

汶上县红利板材制品厂
1.该企业已停产。

济宁市敬川服饰有限公司
1.缝纫车间个别位置插排未固定，有手机充电现象；2.缝纫车间北侧墙上个别配电盒处堆有易燃物；3.缝纫车间个别工位安全出口堵塞；4.缝纫车间西北角一电盒处绒絮较多；5.充绒车间部分灯开关、插座不防爆；6.充绒车间内存在个别员工使用手机充电现象；7.充绒车间地面、配电盒、柜体、墙面等绒絮未能及时清扫；8.充绒车间西侧一电盒底部未封堵且下方杂物较多；9.充棉车间未落实粉尘清扫制度；10.模板车间地面缺少应急逃生疏散指向标识。

汶上县中都腾达机械有限公司
1.铸造车间应急疏散通道标识模糊，部分被工件临时占压；2.高压配电箱内绝缘手套无检测标签，安全帽（绝缘）延期未检（2025年11月）；3.浇铸区域应急沙配置不足；4.造型岗位员工未穿戴（规范）劳保用品（耐高温工作服、耳塞）；5.机械加工区车间工件、夹具堆放占压生产通道；6.铸造车间安全警示标识被粉尘覆盖严重需清理；7.隐患公示牌未及时更新。

山东省济宁玉粮食品有限公司
1.配电室内配电柜无隔弧板，底部无护网；2.配电室入口处插座固定在易燃材质；3.特种作业人员台账信息不完善，缺少应复审和培训内容；4.2025年度安全生产教育培训资料无影响证明；5.未将隐患排查情况及时汇总至台账；6.腌菜池东南侧配电箱锈蚀严重；7.有限空间应急演练未按预案要求开展。

汶上县永丰机械有限公司
1.仓库西门外缺少限高、限宽警示标志；2.配电室内防护用品缺少维护；3.配电室内地面污损；4.配电室内电柜壳体缺失；5.消防水箱缺少安全警示标志；6.锻造炉后侧提升钢绳卡扣缺少固定螺栓；7.车间内手持角磨机缺少防护罩，电线破口较多；8.锻造炉西南侧电缆线接头包扎脱落；9.锻造车间压力机爬梯第三根护金断裂，缺少禁止攀爬警示标志；10.天然气管道处缺少防碰头警示。

汶上县张昊百货超市
1、汶上县张昊百货超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年12月6日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额10元；3、经营现场无灭火器材。

山东西曼克技术有限公司
1、东车间北出口处电动门限位器断电；2、东车间一灭火器未及时点检；3、西车间A5入口处警示标志破损；4、西车间A5入口内侧风险告知牌管控部门、责任人为空；5、立柱轨道流水线处吊用钢丝绳破损较重，未及时更换；6、A5入口内侧一电源线破损处修补不规范；7、西车间一组氧气瓶防倾倒措施不规范；8、西车间A4配电箱箱门跨接线一端脱落。

济宁华城百灵服饰后整理有限公司
1、车间东入口处应急照明灯故障；2、配电室内存放有纸箱等杂物；3、配电室内绝缘地垫脏污，影响防护性能；4、高温消毒等工位“当心烫伤”警示标志不足；5、厂区北侧污水池有限空间警示标志老化破损；6、2025年度应急预案演练中车辆伤害、淹溺事故现场处置未按期开展。

山东森农食品有限公司
1.1车间地面缺少应急疏散指向标识；2.1车间东侧拆包间堆垛靠墙太近；3.1车间东侧拆包间外纸箱堵塞过道；4.外包间封箱机电源插头需更换；5.3车间地面缺少应急疏散指向标识；6.冷库外缺少防止跌倒警示标识；7.冷库叉车工操作不符合规范；8.废品储存间内电源未切断；9.面粉存储库墙体及地面缺少安全出口及疏散指向标识；10.添加剂存储库内包装盒堆垛过高。

汶上县相伍百货超市
1、汶上县相伍百货超市无烟花爆竹经营（零售）许可证；2、2025年12月6日存在未经许可售卖烟花爆竹行为，销售金额6元；3、经营现场无灭火器材。

山东锦都食品有限公司
1、员工通道、冷库出入口缺少应急照明设施；2、食堂、车间出入通道地面未设置应急疏散指向标识；3、面粉储存填料间一插座为普通插座，不防爆；4、包装材料存放间堆垛不符合“五距”要求；5、2025年安全生产月教育培训试卷批改不规范。

汶上县沃达机械有限公司
1、激光下料机处、气瓶存放区防倾倒措施不规范；2、北车间北侧西数第一台焊机电源线破损，金属丝裸露；3、车间中部一吊车防脱钩变形；4、车间门口处未悬挂“安全出口”标识；5、企业安全教育培训记录内容不全。

山东好趣味食品科技有限公司
1.包装车间地面安全出口指示标识磨损严重；2.配电室内绝缘手套、绝缘靴未定期检测；3.2025年度教育培训计划签批不规范；4.包装车间一处消火栓被货物遮挡，柜门无法正常开启；5.升降机钢丝绳绳夹数量、朝向、间隔不符合相关要求；6.锅炉车间附近多个气瓶防倾倒措施不完善；7.锅炉车间配电箱门未及时关闭；8.安全生产隐患公示牌未及时更新；9.简易升降机操作装置未设置在货箱外；10.现场一装卸工高处作业未采取防护措施。

济宁苏和服装有限公司
1.北车间一楼成品库一配电盒盖缺失；2.北车间二楼有工位占用安全通道；3.南车间一楼垃圾桶设备占用安全通道；4.南车间二楼压胶车间设备注意高温烫伤、机械伤害警示标识老化；5.北车间一楼充绒车间走廊烟雾报警装置设置不规范；6.2025年度教育培训计划签批不规范；7.未提供2025年度下半年应急演练记录。

济宁爱丝制衣股份有限公司
1.室外消防栓水带、扳手、枪头配备不齐；2.部分设备堵塞安全通道；3.安全通道规划不合理；4.熨烫工位部分设备注意高温烫伤警示标识老化，部分工位未配备隔热垫；5.成品车间多处空气开关裸露；6.成品车间门口灭火器前有杂物堆放；7.蒸汽发生器安全阀未定期检测。

济宁海成精细化工有限公司

1、未提供2025年教育培训、应急演练、隐患排查等方面资料；2、操作规程内容未包含岗位生产工艺流程、工艺原理，工艺参数的报警值、异常工况的处置(后果及处置步骤)；3、未提供物料出入库台账、盘点记录；4、1#车间不同桶装物料之间无垛距，不符合要求，桶装物料与墙距不足0、5米，不符合要求；5、1#车间桶装物料存放区无泄漏液体物料防流淌设施；6、1#车间色浆、乙二醇等部分物料未设置危害告知；7、1#车间中转库内隔间存放杂物；8、1#车间中转库洗眼器拉杆安装方向错误，车间淋洗洗眼器水无收集设施；9、1#车间水性涂料生产区域：研磨机等设备接地不牢靠；10、1#车间车间防爆配电箱螺栓未紧固；11、1#车间现场废布等杂物未清理；12、叉车停放未拔钥匙，未在显著位置张贴使用登记标志；13、2#车间三台混合罐处围堰内地面防腐层破损；14、2#车间内的原辅材料及产品存放区标识为固体原料存放区处存放液体桶装物料，标识为液体原料存放区处存放固体袋装物料。

济宁寰澳棉业有限公司
1.仓库门口“禁止烟火”安全警示标识老化、模糊不清；2.仓库货物摆放距离较近，不符合“五距”要求；3.仓库南侧一消防栓未定期检查（检查日期截止到2024年7月）；4.仓库南侧样品室抽空机使用的插排未固定；5.锅炉房压力表未标识压力上限；6.锅炉房机器下部存在检维修使用过的废弃棉纱布，未能及时进行清理；7.生产二车间混棉箱红外光电开关穿线管破损；8.生产二车间开松机皮带轮皮带数量不足（应为3根）且无防护罩；9.生产二车间西北角混棉箱上部、北侧有杂物；10.生产二车间东北角配电箱等电位跨接线脱落且内部开关无隔弧板；11.生产一车间北侧消防栓箱内储存杂物且消防水带老化；12.生产一车间铺网机电机表面覆盖较多棉尘，散热孔被堵塞；13.生产一车间东北角消防栓前摆放木箱，影响紧急使用；14.生产一车间梳理机及皮带轮皮带数量不足（应为2根）；15.生产一车间工人未穿工作服且女工未将头发挽起，佩戴工作帽。

济宁展梦商贸有限公司
1.车间活性炭环保吸附箱周围堆有杂物；2.车间水墨印刷机传动链防护门未安装；3.车间展粘箱机下部存在碎纸屑未能及时清理；4.车间南侧成品区货物摆放不符合“五距”标准；5.车间安全通道未划线且缺少地面指示标识。

汶上凯蒙纺织有限公司

1、车间东南角一叉车停放钥匙未拔，托盘处于举升状态；2、材料储存间外设电源线沿金属框架敷设，插头未固定；3、叉车充电区未设置消防设施；4、成品库仓库办公室前吊灯下坠，未及时处理；5、成品库DL-11动力柜前有木制托盘等杂物；6、DL-5动力柜北侧电箱绝缘地垫破损；7、压滤室内有违规电动车充电现象；8、配电室内电缆沟盖板缺失；9、隐患公示牌隐患排查内容未及时更新；10、多个配电箱前绝缘地垫脏污。

汶上如意润发纺织有限公司
1、配电室内电缆沟盖板缺失；2、配电室内放置纸箱等杂物；3、2025年4-6份劳保用品发放记录未明确员工岗位；4、成品仓库内叉车阻火帽损坏；5、成品库堆垛过高，中心不稳；6、原料中转间消防栓前存放货品，不便应急使用；7、车间内地面无疏散指向标识；8、输棉管道金属探测仪棉絮暂存箱棉絮未及时清理。

汶上县腾豪石化有限公司
1、未根据GB30871-2022及时修订特殊作业安全管理制度；2、未制定营业员岗位的安全生产职责；3、未进行2025年上半年全员安全生产责任制考核；4、加油站教育培训计划缺少应急预案、自救互救应急逃生等内容；5、加油站内可燃气体检测报警器未设置报警控制单元；6、加油站内可燃气体检测报警器未提供检测报告；7、加油站汽油加油机内电气线路未使用金属管穿管保护；8、加油站92#汽油罐操作井内液位仪表防爆挠性管接线脱落；9、加油站配电室二氧化碳灭火器点检卡中缺少称重记录；10、加油站配电室内绝缘靴、绝缘手套未张贴检测标签。

济宁华城百灵服饰有限公司

1、裁剪车间配电柜内有棉毛尘未及时清理，且配电柜内开关缺少隔弧板；2、厨房配电箱下部用电线路破损，且有水蒸气冷凝水珠；3、厨房灭火毯放置在蒸箱上，油污严重；4、2025年12月份隐患排查台账未及时整理归档。

山东冠世鞋业有限公司
1、牛皮仓库内无安全出口指示牌；2、仓库部分货物摆放靠墙，不符合“五距”要求；3、一楼高频车间安全出口手动拉开导链用袋子包裹，应急情况下不能使用；4、配电室内部分箱体与箱门的跨接线不牢靠；5、配电室内无应急照明灯；6、二楼仓库灭火器配备不足；7、二楼西仓库一消防栓被货物遮挡。

山东荣宇鞋业有限公司

该公司已停产停业。

汶上县苑庄供销合作社杨村加油站

1、加油站2025.12月份综合应急演练未进行演练总结；2、加油站个人防护用品发放记录非领用人本人签名；3、加油站与外聘电工签订的安全管理协议超期；4、加油站内可燃气体检测报警器未设置报警控制单元；5、加油站汽油加油机内电气线路未使用金属管穿管保护；6、加油站汽油加油机内二次油气回收真空泵电机外壳串联接地；7、加油站配电室配电箱内开关缺少隔弧板；8、加油站配电室管理制度及操作规程看板脱落；9、加油站配电室内绝缘靴、绝缘手套未提供检测报告。

中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十二加油站

1、加油站未依据GB30871-2022的要求及时修订特殊作业安全管理制度；2、未制定营业员的安全生产责任制考核内容；3、站财室未设置应急照明；4、加油站现场加油员作业前未有效进行人体静电消除。

中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上杨店加油站

1、未根据GB30871-2022及时修订特殊作业安全管理制度；2、未制定计量岗位的安全生产职责；3、加油站员工未签订安全生产目标责任书；4、加油站内液位监测仪、防渗漏监测仪、可燃气体报警器终端未接入现有UPS电源；5、加油站配电室缺少安全管理制度及操作规程告知牌；6、加油站汽油加油机内部分油品管道法兰未跨接。

汶上县衡宇百货商店(个体工商户)
1、店内张贴的责任制告知牌中缺少负责人、销售人员职责；2、店内部分烟花爆竹堆码超过2m；3、店内非防爆摄像头与烟花爆竹水平投影距离小于1.2m；4、店外缺少“严禁燃放烟花爆竹”的安全警示标识；5、未提供烟花爆竹购销票据、产品配送/接收单。

汶上县宇顺石化有限公司
1、加油站未制定受限空间、高处作业等特殊安全管理制度作业；2、加油站未提供9月份责任制考核记录；3、加油站未制定计量岗位的安全职责；4、加油站内可燃气体检测报警器未设置报警控制单元；5、加油站内液位仪、渗漏监测仪未接入现有UPS电源；6、未提供可燃气体检测报警器检测报告；7、加油站配电室内未配备绝缘靴、绝缘手套；8、加油站配电室内未张贴安全管理制度及操作规程；9、加油站汽油罐操作井内量油帽未上锁；10、加油站汽油罐操作井内潜油泵外壳未接地；11、加油站现场加油员未穿防静电鞋；12、加油站汽油加油机内部分部分油品管道法兰未跨接。

山东莱尚服装科技有限公司
1、缝制车间北侧一配电箱内开关缺少隔弧板，下方未铺绝缘垫；2、模版室地面疏散指示标牌方向错误，车间内疏散指示标志数量不足；3、快递包装间西北角电源线下堆放易燃纸壳；4、缝制车间北侧灭火器被杂物遮挡；5、充绒车间电器使用不规范。

山东省汶上县古中都酒业有限公司
1、灌装车间消防栓未定期点检；2、隐患公示牌责任人、部门等信息为空，内容也未及时更新；3、酒库东门配电柜下线缆孔洞未封堵；4、磨料机铁石除杂装置（强磁）覆盖区域不全；5、应急物资存放地点与应急预案中位置不一致；6、2025年11月29日有限空间作业票安全管理人员未签字发表意见。

山东漫特服饰有限公司

1、裁剪车间西侧一消防栓内灭火器未成对摆放；2、充绒车间地面羽绒较多，未及时清理；3、未提供出租方对该公司安全生产工作进行统一协调管理检查记录；4、租赁合同中甲乙双方的安全生产职责需进一步细化。

山东雅满家生物质科技有限公司

1、切割锯工位地面木粉尘较多；2、除尘管道火花探测器未成对安装；3、车间地面疏散指向标识模糊；4、除尘管道未设置风向指示标识；5、除尘管道“当心粉尘爆炸”警示标志数量不足；6、除尘器箱体泄爆片老化；7、车间内电缆沟上方有水龙头；8、车间内叉车阻火帽破损未更换；9、生产现场未见12月份粉尘清扫记录。

汶上县恒盛矿业有限公司

1.安全总监职责未按《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法》进行修订；2.施工作业现场当心车辆、当心落水等安全警示标志不足；3.III矿段采场临坡防护网未进行固定；4.III矿段北侧作业平台处有车辆违规停放在坡顶部；5.II矿段基建平台未设置挡车墙。

汶上县华诚机械有限公司

1、隐患公示牌内容未更新；2、车间门口未设置安全出口应急照明；3、淬火车间焊机外壳接地线脱落；4、配电室内绝缘手套、绝缘靴年检标识未张贴；5、机加工车间工人未规范佩戴护目镜；6、仓库内一乙炔气瓶防倾倒措施不规范；7、抛丸机驱动电机附近铁屑粉尘未清扫到位。

济宁天韵服装印花有限责任公司

1、绣花车间北侧一配电箱内缺少隔弧板；2、绣花车间部分照明灯未穿管保护；3、绣花车间门口应急照明灯未通电；4、调漆间插座、插排不防爆；5、绣花车间内一配电箱缺少盖板，部分开关存在“一闸多机”情形；6、绣花车间4号绣花机处有多余电线未清除。

菲玻尔（山东）新型材料有限公司

1、玻璃纤维纺织车间西侧灭火器未点检；2、玻璃纤维纺织车间纺织机皮带轮防护罩未固定牢靠；3、玻璃纤维纺织车间北侧安全通道被杂物遮挡；4、玻璃纤维纺织车间安全疏散标识缺失；5、玻璃纤维纺织车间个别工人未规范佩戴降噪耳塞；6、玻璃纤维纺织车间中间柱子上一开关有烧蚀情形；7、未提供出租方对该公司进行安全检查相关记录。

山东元显机械有限公司

该公司已停产停业。

山东路通石化有限公司第十加油站

1、未根据GB30871-2022修订特殊作业安全管理制度；2、加油站2025.2.11触电应急演练未进行演练评估；3、加油站未制定计量岗位、卸油岗位的安全职责；4、加油站内可燃气体检测报警器液位仪报警控制单元未接入现有UPS电源；5、加油站内可燃气体检测报警器显示故障，未及时维修保养（加油站已自查）；6、加油站配备的绝缘手套无检测合格标签；7、加油站配电箱内缺少隔弧板，部分开关存在“一闸多机”情形；8、加油站油罐液位声光报警器未投用；9、加油站汽油加油机内油气回收管道油滴漏。

汶上县友信烟花爆竹经营部

1、未提供销售人员、看护人员的安全教育培训记录；2、零售店内部分电气线路未穿金属管防护；3、零售店设置的安全警示标识缺少“禁止在场所外80米范围内燃放组合烟花等升空雷产品”的内容；4、零售店内非防爆摄像头与烟花爆竹投影间距小于1.2米。

汶上县顺发加油站

1、加油站未进行员工的责任制考核；2、加油站2025年培训缺少安全生产责任制、操作规程等培训记录；3、抽查2025.10.10高处坠落演练记录缺少演练总结；4、加油站与外协电工签订的外聘协议未明确有效期；5、加油站安全管理制度未经主要负责人签字颁布；6、加油站未制定计量岗位、营业员岗位的安全职责；7、未提供安全管理人员的任命文件；8、加油站可燃气体报警控制单元未接入现有UPS电源；9、加油站汽油加油机内部分油品管道法兰螺栓未满丝，部分油品管道法兰未跨接；10、加油站汽油操作井内防爆电气接线盒外壳未接地；11、加油站汽油操作井内量油帽未上锁；12、加油站卸油口缺少0#柴油油品标识。

汶上县邦金石化有限公司

1.加油站未进行安全管理人员的责任制考核；2.加油站安全管理制度未经主要负责人签字颁布；3.加油站未制定计量岗位的安全职责；4.未与外聘电工签订安全管理协议；5.未提供站长的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证书；6.加油站油气回收控制器未接入现有UPS电源；7.加油站可燃气体报警器未设置报警控制单元；8.加油站可燃气体报警器未经第三方资质单位进行检测；9.加油站汽油加油机内二次油气回收真空泵电机外壳未接地；10.加油站汽油加油机可燃气体报警器零点偏移大于3%（4%-5%）情形；11.加油站汽油操作井内防爆电气接线盒外壳未接地；12.加油站油罐通气管阀门错误悬挂”常开“标识；13.加油站未在易于卸油人员观察的位置设置油罐高液位声光报警装置。

汶上县恒安钢结构有限公司

1、隐患公示牌内容未更新；2、车间电动卷帘门手动开启拉链长度不足；3、车间内液氧罐在火焰切割工位邻边，未设围栏防护；4、车间内丙烷气瓶、气瓶集中存放区防倾倒措施不规范；5、车间内部分电箱前绝缘地垫缺失；6、焊机电源线接头金属丝裸露；7、车间内丙烷、氧气、二氧化碳管道未张贴介质及流向标识；8、喷漆间可燃气体探测器箱体破损。

山东三英重工机械有限公司

1、喷漆间可燃气体探测探头脏污；2、可燃气体探测仪无光学报警功能；3、车间内电焊机电源线金属丝裸露；4、二氧化碳气瓶防倾倒措施不规范；5、电源箱门使用后未及时关闭；6、车间入口处未张贴“限宽、限高、限速”安全警示标识；7、一手持式砂轮机防护罩破损。

汶上县晓澳石化有限公司

1.加油站未进行卸油员、洗车员等责任制考核；2.加油站安全管理制度未经主要负责人签字颁布；3.加油站与外协电工签订的外聘协议未明确有效期；4.加油站可燃气体报警器未经第三方资质单位进行检测；5.加油站汽油加油机内部分油品管道法兰未跨接；6.加油站汽油加油机人体静电释放器串联接地；7.加油站汽油操作井内潜油泵外壳未接地、量油帽未上锁；8.加油站配电室内绝缘手套、绝缘靴未定期检测。

汶上县顺安加油站

1.加油站未进行2025年三季度责任制考核；2.加油站未制定营业员安全职责；3.加油站未提供员工刘建忠12月份的教育培训记录；4.加油站未提供演练计划，抽查加油机跑冒油演练记录，参与演练人员未签字；5.加油站与外协电工签订的外聘协议未明确有效期；6.加油站站房内潜泵泵控制箱断路器存在“一闸多机”现象；7.加油站站房、配电室内二氧化碳灭火器未进行定期称重；8.加油站可燃气体报警器未经第三方资质单位进行检测；9.加油站信息系统及可燃气体报警控制单元未接入UPS电源；10.加油站汽油加油机内电气线路未穿金属管或使用铠装电缆；11.加油站汽油加油机旁可燃气体检测报警器安装高度不足，第1和第3路气体报警器零点偏移（1%-2%）；12.加油站汽油操作井内潜油泵电气线路未穿金属管或使用铠装电缆；13.加油站汽油操作井内潜油泵金属外壳、防爆接线盒、油品管道法兰等未接入储罐接地装置；14.加油站三次油气回收管道法兰串联接地；15.加油站配电室内绝缘手套、绝缘靴未定期检测，未张贴配电室安全管理制度及安全操作规程，配电柜内开关缺少隔弧板。

汶上县壹鸿汉元商贸有限公司

1.经营场所未张贴主要负责人、看护人员安全职责；2.经营场所未张贴安全操作规程（查验、搬运、堆码）；3.经营场所未张贴“事故报告”安全管理制度；4.经营场所照明灯具电气线路未穿金属管；5.经营场所未设置“易燃易爆”安全警示标识；6.经营场所未设置“不应在30m范围内燃放地面类烟花爆竹，不应在80m范围内燃放升空类烟花爆竹”的安全警示标识；7.经营场所未制定张贴应急处置措施及应急联系电话。

汶上县闳兴矿业有限公司

1.2025年劳动防护用品发放记录数量不符合GB39800.4-2020的规定；2.公司制定的有限空间管理制度部分内容与实际不符；3.采场现场如当心车辆、当心滑坡等警示标志不足；4.采场现场道路的临坡防护栏不连续且限速标志损坏；5.金刚石串珠锯作业人员未按照要求佩戴口罩；6.II、III矿区道路车档不连续；7.未提供应急演练记录相关影像资料；8.兼职救援队人员配备与《矿山救援规程》要求不一致。

山东大拇指喷雾设备有限公司

1、北车间西入口处一吊车防脱钩变形；2、北车间北侧抛丸机间电箱前无绝缘地垫；3、电炉前事故坑内有杂物；4、负一层“安全通道”标识牌及疏散指向标识不足。

汶上县中海石油化工有限公司第一加油站

1、加油站未进行2025年责任制考核；2、加油站未制定营业员岗位安全职责；3、加油站未与食堂岗位员工、洗车岗位员工签订安全生产目标责任书；4、抽查11月份培训记录加油站未提供食堂岗位、洗车岗位教育培训记录，加油站未提供教育培训计划；5、加油站与外协电工签订的外聘协议未明确有效期；6、新进员工赵君三级安全教育培训学时不满足72小时要求；7、加油站未提供可燃气体报警器定期检测报告；8、加油站可燃气体报警控制单元未接入UPS电源；9、加油站汽油加油机内电气线路未穿金属管或使用铠装电缆；10、加油站汽油操作井内防爆接线盒未接地；11、加油站汽油加油机内防爆接线盒、人体静电释放器、二次油气回收真空泵电机外壳等串联接地。

汶上县双发烟花爆竹店（个体工商户）

1.经营场所未张贴看护人员安全职责；2.经营场所未张贴操作规程（查验、堆码、折箱）；3.经营场所未张贴“事故报告”安全管理制度；4.经营场所未设置“易燃易爆”安全警示标识；5.经营场所未设置“不应在30m范围内燃放地面类烟花爆竹，不应在80m范围内燃放升空类烟花爆竹”的安全警示标识；6.经营场所外墙存在孔洞未封堵；7.经营场所未制定张贴应急处置措施及应急电话。

中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第十二加油站

1.加油站长、安全管理人员未进行2025年责任制考核；2.加油站未制定计量员、营业员的安全职责；3.加油站特殊作业安全管理制度未依照GB30871-2022修订编制；4.加油站汽油操作井内防爆接线盒未接地；5.加油站未在卸油区域易于观察的地点设置油罐高液位声光报警装置。

绮丽集团济宁佳荣制衣有限公司

1.裁剪车间货梯处限重标识未粘贴到固定位置；2.缝制车间南墙处部分工位安全通道处有货物；3.裁剪车间一楼安全逃生指示标识损坏。

山东汶华香料有限公司

1.车间安全员责任制中，无“如实记录安全生产教育和培训情况；组织或者参与本单位应急救援演练；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；提出改进安全生产管理的建议”等职责；2.企业未对安全生产责任制完成情况进行考核；3.重大危险源技术负责人邹某某未组织审查2025年11月承包商“信邦建设”单位及人员的相关资质、安全管理等情况;4.企业未建立班组、车间、部门安全风险研判记录;5.厂区门口处电子屏公示的风险研判及公告承诺信息不全，无重大危险源安全包保责任落实情况;6.2025年11月4日膜处理管道安装动火作业，未在作业当天安全承诺公告中进行公告;7.《动火作业管理制度》（2025年11月）中，未明确公休日、夜间动火作业升级管理的要求;8.企业室内固定动火区设置在制冷机房西侧隔间，未以实体防火墙与其他部分隔开;9.特殊作业监护人李某某不熟悉“作业期间，监护人确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业”的管理要求;10.2025年11月4日膜处理管道安装动火作业票中存在以下问题：①风险辨识结果填写为“产生火花、发生火灾”，填写不规范，未识别出触电风险；②作业时间8时20分至16时0分，午休后作业前未取样分析;11.未建立2025年11月4日承包商“信邦建设”膜处理管道安装作业现场监督检查记录;12.2025年11月27日制冷机房巡回检查记录表中，员工刘某某、孙某某未取得制冷与空调设备运行操作作业证;13.柴油发电机排气管未设置隔热措施;14.消防泵房柴油消防泵油箱通气管未引至室外;15.企业泡沫罐上无泡沫液的种类、型号、出厂与灌装日期及储量的标志;16.企业工艺卡片中硫酸储罐联锁上限9.5米，DCS系统硫酸储罐液位显示百分数，且企业员工不清楚储罐高度无法确认9.5米对应百分数是多少;17.企业乙醛酸储罐两台液位计LT20203A、LT20202A分别显示29.5%、38.1%，相差较大需校验;18.消防泡沫罐顶部安全阀未定期检验;19.甲类仓库设有蒸汽管线及开关阀组，不符合要求;20.企业2025年11月28日仪表技术人员只有一次巡检记录，不符合每天至少两次巡检的要求;21.企业未建立温度、流量、阀门等设备台账;22.企业提供的联锁调试记录中未明确联锁数值，企业联锁逻辑变更后联锁未进行调试;23.企业2025年1月《山东汶华香料有限公司13000吨/年香兰素生产基地建设项目第2部分》安全仪表功能的SIL定级报告中，SIF名称R50501A亚铜氧化釜压力高高联锁为R50501A亚铜氧化釜压力高高联锁关闭氧气进气阀FZV-50501A，打开紧急泄压阀PZV-50501A，与SIS联锁设置不一致，企业联锁变更后未进行SIL定级;24.企业乙基香兰素车间四层精密过滤器F50401B调节阀XV50403B过滤减压阀水平安装，无法进行排污;25.企业机柜室北侧电缆施工完毕后盖板未恢复;26.企业主控室DCS系统多处系统故障，未进行记录处理;27.SIS系统中PZSV50501A、PZSV50501C联锁阀门显示异常，未及时处理;28.企业主控室仪表机柜间卡件机柜底部进行口未进行封堵，无防水防尘措施;29.企业乙醇储罐出料阀门XV20219气源阀门未增加铅封;30.企业乙基香兰素车间四层精密过滤器F50401B流量变送器FT50401B备用丝堵未使用防爆丝堵密封;31企业乙基香兰素车间四层精密过滤器F50401B氧化液出料阀XV50405B电磁阀防爆软管脱落，不满足防爆要求;32.企业乙基香兰素车间北侧进出装置区处，未设置人体静电释放装置;33企业中控室内风机控制箱未采取防漏电保护接地。

济宁市高腾石化有限责任公司

1、加油站特殊作业安全管理制度未依照GB30871-2022修订编制；2、加油站受限空间作业管理制度中规定作业时氧含量浓度（18%-21%）不符合规定；3、加油站安全生产责任制考核制度规定考核频次与实际考核频次不同；4、加油站未制定营业员岗位安全职责；5、抽查临时用电作业票（2025.5.11）未进行安全交底、监护人未签字、作业票存在涂改现象；6、加油站与外协电工签订的外聘协议未明确有效期；7、教育培训记录缺少应急救援、自救互救相关内容；8、加油站双层管道渗漏检测仪故障，未及时修复；9、加油站可燃气体报警器未经有资质的第三方检测单位进行定期检测；10、加油站未安装可燃气体报警器报警控制单元；11、加油站站房内配电箱下方未设置绝缘胶垫；12、加油站汽油加油机内防爆接线盒等串联接地；13、加油站汽油加油机内部分油品管道法兰未进行静电跨接；14、加油站汽油操作井内防爆接线盒、潜油泵外壳未接地；15、加油站汽油操作井内量油帽未上锁；16、加油站未在卸油区域易于观察的位置设置油罐高液位声光报警装置。

中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第七加油站

1、加油站未制定卸油员、洗车员、营业员安全职责；2、加油站特殊作业安全管理制度未依照GB30871-2022修订编制；3、未提供2025年责任制考核记录；4、加油站汽油储罐操作井内潜油泵外壳未接地；5、加油站可燃气体检测报警器未设置报警控制单元；6、加油站配电室内绝缘靴、绝缘手套检验标签中检测机构未签字、盖章；7、加油站汽油加油机内油品管道法兰未进行静电跨接；8、加油站未在卸油区域易于观察的位置设置油罐高液位声光报警器。

山东德元石化有限公司

1、加油站安全管理制度未经主要负责人签字颁布，缺少安全责任制管理制度；2、抽查2025.12.3触电应急演练记录，演练总指挥未签字，未进行演练总结；3、加油站应急演练计划未根据应急预案进行，缺少自然灾害事故演练记录；4、未提供安全管理人员的任命文件；5、未提供劳动防护用品的发放记录；6、未提供李开磊2025年责任制考核记录；7、加油站安全生产责任制考核制度规定考核频次与实际考核频次不同；8、加油站汽油储罐操作井内潜油泵外壳、防爆接线盒未接地；9、加油站92#汽油罐操作井内有停用电力线缆未拆除，穿线管孔洞未封堵；10、加油站汽油加油机内部分油品管道法兰未进行静电跨接；11、加油站配电室内绝缘靴、绝缘手套、令克棒未定期检测；12、加油站配电室内缺少安全管理制度、安全操作规程，柴油发电机房内缺少安全操作规程；13、加油站加油机可燃气体检测报警器未设置报警控制单元；14、加油站未提供加油机可燃气体检测报警定期检测报告。

汶上县财源烟花爆竹经营店

1、经营场所未张贴“看护人员”安全职责；2、经营场所未张贴“查验、拆箱、堆码”的安全操作规程；3、经营场所未张贴“事故报告”安全管理制度；4、经营场所部分烟花爆竹堆码超出2米；5、经营场所使用可燃托盘、布料等作为防潮措施；6、经营场所墙体孔洞未封堵；7、经营场所未设置“严禁烟火”的安全警示标识。

山东德俊新材料科技有限公司

1、经现场核查及查看中控室监控视频回放，发现2025年12月2日至26日，该公司在一车间进行动火、临时用电、登高特种作业活动，未开具相关作业票。

