汶上县应急管理局2024年10月份安全生产监察随机抽查公告

一、汶上县供销社烟花爆竹有限公司

1、1号库房北侧门口处、3号库房北侧门口处安全警示标识老化褪色；2、2号库房消防水缸水量不足；3、消防水池未悬挂救生圈；4、1号库房消防沙箱盖板折页损坏，箱内消防沙板结；5、消防水箱内消防水带捆扎，不便于紧急状态下使用；6、烟花爆竹不合格产品处置制度不符合实际要求。

二、济宁迪创服饰有限公司

1.6月份、7月份应急演练记录未及时归档；2.锅炉室控制箱进出线口封堵不规范；3.车间熨烫岗位纺织高温烫伤警示标识脱落；4.配电柜上方有消防喷淋，警示标识老化。

三、山东力亚诺机械有限公司

1.办公楼南车间现场多处气瓶和气瓶存放区防倾倒措施设置不规范；2.行车吊钩防脱钩变形，吊带破损；3.精密锯工位处未及时清理废屑；4.抛丸机护栏处禁止攀爬标识破损，配电柜前绝缘垫破损；5.氧气和丙烷气瓶放置不规范；6.现场物料摆放混乱；7.多处配电箱未及时关闭；8.矫正机处连轴护罩破损。

四、山东洲蓝环保科技有限公司

1.硫酸和盐酸罐区洗眼器出水不利；2.硫酸和盐酸储罐处多处法兰未设置防喷溅措施；3.硫酸和盐酸储罐处设置安全技术说明书脱落；4.储罐区盐酸罐人孔无受限空间标识；5.焙烧车间18号消防栓被遮挡；6.自动化配料系统顶层一气动阀压缩空气漏气；7.煅烧车间南墙一配电箱总电源开关缺挡弧片；8.焙烧车间三号转炉配电箱有积尘、无防尘措施；9.焙烧车间配电室未上锁管理、内存放一冰箱和防暑用品；10.焙烧车间多处安全出口标识使用错误或被遮挡；11.企业出示的安全设施竣工验收报告为2021年6月，未提供最新安全评价报告；12.提供安全技术说明书无安全标签；13.焙烧车间消防栓软管破损。

五、河北华孚安装工程有限公司

1.河北华孚安装工程有限公司开具的高处安全作业票，员工李宁、陈志鹏无特种作业操作证进行上岗作业。

六、迈颂（山东）新材料有限公司

1.压力表台账没有更新；2.安全责任制未明确粉尘清扫责任人；3.企业内部奖惩制度有待完善；4.应急预案修订后无相关记录；5.浊式过滤器阀门法兰连接缺少跨接；6.一车间应明确疏散通道、标识；7.双锥干燥间门应该外开、插销应改为防爆插销；8.浊式过滤器取样口管道应加弯头；9.螺栓螺母锈蚀，需要增加维护保养；10.双锥干燥间缺少有限空间、粉尘爆炸标识。

七、山东汶峰新材料科技有限公司

1、试生产条件安全评价报告中双氯磺酰亚胺合成工艺叙述进料过程与工艺流程图进料部分位号对不起来（主要是V106101与V106101）；2、中控室机柜间控制系统盘后堆放纸箱等杂物，应当及时清理，保证DCS盘后操作空间及控制室内安全；3、冷冻机房内循环泵出口压力表管作为支撑用，操作不规范；4、氟化氢尾气系统二层平台踢脚护板，应按规范补齐；5、罐区监控配电箱接线口有一根电缆无防爆挠性管，应补齐；部分接线口未封堵；6、罐区防爆配电箱紧固螺栓只上了两个，应补齐；7、厂区内压力表无限位标记，按要求加上；8、氯磺异氰酸酯罐告知牌闪点无，卸车区氯磺异氰酸酯告知牌闪点为15℃±17℃，企业需要核实；9、第一阶段专业知识培训记录无人数、时间，试卷无成绩；10、物流门无限速标识；11、罐区重大危险源标识牌技术负责人未明确；12、罐区部分放防喷溅罩内有水；13、罐体标识为纸质张贴，建议更换。

八、济宁万生环保材料有限公司

1、完善外来施工队伍及人员管理制度、培训考核记录；2、未见粉尘爆炸演练相关记录；3、补充完善浓硫酸、液氮、苯酐等重大危险源辨识；4、细化完善双重预防体系报告的有关内容；5、缺少浓硫酸泄露及人工触电事故应急演练；6、未见企业安全管理人员任命文件，主要负责人和分管安全负责人任命文件应重新完善；7、斗式提升机增设无烟泄爆装置；8、皮带机尾部应密封，皮带机及料仓附近应增加有限空间作业标识；10、原料制备车间粉尘爆炸区域按国家标准核实；11、料仓插板阀控制线重新布设；12、生产车间一层未设跨管道踏步；DOTP管道真空管应补充双阀；13、R1401G蒸馏釜氮气管压力表应垂直安装；14、成品包装增设安全操作规程；15、罐区卸车区域应补充物料介质告知牌，安全操作规程应放置明显位置；卸车泵压力表未见检验标识；卸车泵进口管道未连接；16、中控室UPS电影大于10KV，应独立设置。

九、山东东湖新材料有限公司

1.22号培训签到人数与考试人数不一致；10.22号培训签到人数与统计人数不一致；2、压力容器操作规程标识字迹不清晰；3、三车间门口人体静电释放器无效（已自查出）；4、员工杨佐响未佩戴定位卡；5、厂区内受限空间标识需更新，V318D无受限空间标识；6、三车间二层洗眼器损坏（已自查出）；7、三车间一层储罐无液位计上限标识，二层乙醇储料泵出口压力表无超高限位，双金属温度计表盘无超高限位；8、三车间二层乙醇回收管道无介质方向标；9、二车间E608压力表、泵出口压力表未张贴检定标签；10、二车间蒸汽冷凝水管道需更换；11、消防水池盖无安全标识。

- 十、山东华宇同方电子材料有限公司

- 1、卸车区氮气管道无标识；2、罐区管道无标识；3、14V404罐排液阀未加盲板；4、特气车间多个罐未做受限空间警示标识；5、特气车间防爆箱接线口未做封堵；6、特气车间多个阀门标识牌损坏；7、CEC车间接线口未封堵；8、CEC车间反应釜A取样口未加盲板；9、CEC车间三米层楼梯口未有“防止碰头”警示标识；10、中控室入口门互锁未启用；11、罐区内存放桶装废水；12、特气装置8、9月份安全生产目标考核未明确考核结果。