汶上县应急管理局2024年12月份安全生产监察随机抽查公告

一、新风光电子科技股份有限公司

1、电子叉车充电位设置在车间内；2、2号车间内西南角处灭火器单只放置；3、行车吊装区域企业部分企业员工佩戴安全帽不规范；4、2号车间西南角配电柜警示标识不清晰，调试器有杂物；5、2号车间部分应急指示灯被遮挡；6、4号车间东门附近灭火器设备前有杂物；7、未每季度开展一次重大事故隐患排查；8、车间内部分电源盒缺少盖板；9、4号车间测试区警示牌设置不规范；10、未根据“十个一+1”“治本攻坚三年行动”方案要求开展活动；11、教育培训、应急演练记录未及时归档；12、安全操作规程编制不规范；13、询问员工未能回答本企业涉及重大事故隐患判定情形。

二、济宁久翔天诚化玻仪器有限公司

1、灭火器未定期点检，灭火器被货物遮挡不利于应急使用；2、应急物资存放位置与应急预案标明不一致；3、楼梯内安全疏散标志设置不符合高度要求；4、未建立事故隐患排查治理台账；5、未制定2024年度教育培训计划；6、未对从业人员张统进进行安全教育培训；7、未对2024年度火灾应急救援演练效果进行评估；8、2024年度火灾应急救援演练档案未附影像资料。

三、山东若虹机械科技有限公司

1、激光切割岗位未设置“当心激光”安全警示标识；2、气瓶库氧气瓶防倾倒措施不规范；3、喷塑方位现场存放塑粉超过当班使用量；4、烘干机安全操作规程存在“疏水器、衣物”等与企业实际不符内容；5、喷砂工艺岗位“当心机械伤害”安全警示标识脱落；6、乙炔气瓶气带颜色为绿色，使用铁丝捆绑；7、应急物资设备清单中物资存放地址与企业实际存放地址不一致；8、现场抽查发现，未如实记录张梦杰（37083020020726****）安全教育和培训情况；9、2024年应急演练计划与应急预案不一致，缺少一项现场处置方案；10、车间配电箱门未及时关闭；11、折弯机岗位未张贴安全操作规程。

四、汶上县群赢石化有限公司

1、未提供主要负责人、安全管理人员的任命文件；2、安全费用投入缺少分类汇总；3、 应急预案编制依据中《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号），不是最新版本；4、未提供生产安全事故应急预案备案表；5、生产安全事故应急预案未提供《生产安全事故风险评估报告》、《生产安全事故应急资源调查报告》；6、生产安全事故应急预案演练照片未加日期水印；7、油品泄漏事故应急处置演练方案未按照相关的现场处置方案进行编制，实际演练过程未按照预案内容进行演练；8、安全生产管理制度缺少隐患排查、晨会管理制度，安全投入保障制度内容不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136号；9、安全操作规程、安全管理制度有几个版本，内容不一致；10、缺少安全设施检维修计划和记录，无设备设施的巡检记录；11、安全教育培训照片无水印日期；12、油罐阀门无阀位锁；13、现场灭火器合格证不清晰，无法看清生产日期与检验日期；14、现场接地点存在腐蚀严重现象；15、进站风险告知牌安装位置不在进站口，偏离过远；16、油罐操作口无受限空间标识；17、油罐卸车无视频储存信息；18、无进油档案记录，无交接班记录。

五、汶上县晓澳石化有限公司

1、安全操作规程未按AQ3010-2022进行更新完善；2、安全生产费用提取和使用管理制度未注明执行的国家标准规范；使用计划未计算应提金额和月度使用计划；使用台账和凭证不对应；3、未提供劳动防护用品发放计划；4、应急演练过程记录过于简单，应补充完整，照片未注明时间；5、员工一人一档安全教育培训记录表未及时更新；6、未见最新安全评价报告；7、未见人员信息台账；8、罐区未见卸车轮挡；9、罐区观察孔、操作井、卸油孔绝缘条未封圈设置，未落锁；10、油气回收管、呼吸阀上端有鸟窝，应清理；11、油气回收装置常开常闭阀门未落锁；12、罐区及时清理易燃物；13、加油站工装未见防静电标识；14、配电室未见绝缘靴、绝缘手套。

六、汶上县全顺石化有限公司

1、2024年度安全会议记录内容流于行式，未进行工作总结，未对上次会议要求进行跟踪，未做出会议决议；2、缺少晨会管理制度；3、卸油岗位安全操作规程未按AQ3010-2022更新；4、安全费用投入缺少分类汇总；5、坍塌事故应急救援演练照片缺少日期水印；6、2024年9月11日油品泄露事故应急处置演练记录中，演练计划、通知为“油品泄露事故应急处置演练”，演练方案、演练记录描述的是“中毒和窒息事故应急处置演练”；实际演练过程未按照预案内容进行演练；7、年度安全培训计划中缺少应急知识的培训内容；8、2024年11月14日安全生产消防知识培训照片缺少日期水印；9、未组织全员风险辨识分级；10、东进站口无减速带、无进站告知、无限速标志；11、3#加油机一接口处有油污，建议核查原因；12、配电室内放置有称重仪表，应移走；13、杂物间堆放物品不规范；14、洗车房配电箱前方放有气泵，应移走。

七、汶上县顺安加油站

1、加油站安全检查制度未有年度实施时间及法人签字；2、应急预案责任页签字不完整，未加盖公章；3、火灾爆炸事故专项预案演练过程描述缺少“119”报警后的描述，所有照片缺少时间；4、进货台账应按每一年度做一次汇总表，然后附上相关资料；5、管理制度未加盖公章，未有实施时间；6、安全生产操作规程未按“AQ3010-2022”进行更新完善；7、劳动防护用品未按山东省相关标准发放，发放计划和台账不一致；8、安全管理制度要细化并复核时效和可操作性；9、安全生产责任制未签字；10、教育培训评价表无评估人签字及时间；11、员工刘建忠、高子勇一人一档材料中安全教育培训记录卡未填写；12、油气回收装置“常闭”标识牌脱落；13、罐区油罐斜油孔、检查孔绝缘胶圈未封圈设置；14、加油员未穿防静电鞋；15、罐区手推式灭火器下半年未点检；16、站房、罐区周围停用设备“停用”牌脱落；17、配电室未设挡鼠板。

八、汶上县凯迪木业有限公司

1、车间内安全操作规程粘贴不牢固；2、车间消防器材前有杂物；3、除尘器喷淋设备漏水，未及时维护；4、车间内砂轮机未正常使用，工位设置在易燃易爆区；5、仓库内未使用砂光机未张贴停用标识；6、裁板机处布袋除尘积尘未及时清理；7、除尘器护笼安装不规范；8、现场未见粉尘清扫记录，除尘器未明确除尘责任人；9、喷漆房外漆筒放置不规范；10、车间内多个配电柜未及时关闭；11、车间内叉车未配置阻火帽；12、车间内未见隐患公示牌；13、“治本攻坚三年行动”、“十个一+1”等活动开展记录未及时归档；14、有限空间教育培训对象为涉尘人员；15、车间现场防止粉尘爆炸、地面出口指示标识老化。

九、山东爱德克美新材料有限公司

- 1、污水处理站张贴的风险告知牌，部分内容与企业实际不相符；2、查看中控室应急处置台账，发现存在未填写应急处置人情况；3、成品库货品堆放杂乱，不符合“五距”要求；4、危废库防火花地面破损；5、员工劳保用品发放台账记录不规范，未明细岗位；6、应急演练记录部分缺少评估表；7、查看企业2024年12月2日开具动火作业票，未填写相关责任人意见和签字时间。

- 十、山东雅满家生物质科技有限公司

- 1、部分仿形铣设备未接地；2、除尘器未接地，除尘器本体爬梯无护笼；3、除尘系统多处管道管节缺少防静电跨接，软管金属架未与所连金属管口连接； 4、预制舱配电室配电柜孔洞未防火封堵，开关无相间隔板，回路无回路名称，盘柜无设备名称（编号），无警示标识，电缆沟缺少盖板，电缆沟封堵料未非阻燃性材料，金属栅栏未接地；5、厂房内紧急疏散标识非亮光式；6、安全操作规程未更新。

- 十一、山东万军新潮办公家具有限公司

- 1、三层打磨区隔墙为泡沫板；2、除尘系统多处管道管节缺少防静电跨接；软管金属架未与所连金属管口连接，软管过长；电缆桥架多处缺少跨接线；3、打磨工序防爆灯护网不符合要求；4、配电柜、控制箱孔洞未防火封堵，内部积尘未及时清理；5、多个配电箱开关无相间隔板，存在一闸多机现象；移动插排存在落地现象；6、室外除尘器电机积尘未及时清理；7、粉尘清理制度内容笼统，清理范围不具体，清理负责人不具体；8、年度安全培训计划签批不规范，安全培训一人一档资料整理不规范；隐患排查台账内容不完整，无隐患等级、验收人等，未做原因分析；安全操作规程未更新；风险分级管控（仍然为2023年版）未更新；未制定劳动防护用品发放标准。

- 十二、汶上县宇鹏木业制品厂

- 1、除尘器防静电跨接线过细，部分跨接线脱落，砂光机、除尘器等设备未接地；2、吸尘软管金属架未与所连金属管口连接，部分接口未紧固；分管泄爆管过细，与主管不匹配；风管清灰口盖板（铁皮）强度与主管不匹配； 3、砂光机、四面刨等设备内外、墙面、地面、风管、电缆、厂房刨花等积粉未及时清理；4、砂光机、单面刨等高粉尘区域配电箱内部积粉，孔洞未封堵，配电柜、控制箱孔洞未防火封堵，内部有积尘，磨光机本体上开关裸露；5、刨花存放处消防水设施未及时维护；6、部分配电箱开关无相间隔板，存在一闸多机现象，厂房东墙一处开关组未装入配电箱，移动插排电源线为塑料花线，所接开关无漏电保护功能，高粉尘区域电缆未加装电缆管，接头处无转接盒；7、安全操作规程未更新。

- 十三、济宁市万有化工有限公司

- 1、查看编号WY-DH-0014动火安全作业票发现：未将一车间三层打磨作业填入票证作业内容；2、通过回看监控录像及查看生产现场、安全资料发现，2024年12月22日晚9时许，一车间安排员工对外购高浓度原料进行加水加热稀释；二车间进行了投料生产AKD抗水施胶剂作业。

- 十四、济宁长胜新材料股份有限公司

- 1、1号蒸馏塔顶冷却器冷凝水未与塔底热源形成联锁；2、加热炉燃料不凝气放空阀丝堵松动；3、DCS、工艺卡片与现状评价报告中的关键工艺参数不一致；4、加热炉温度控制仅与天然气管道联锁，未与不凝气作为加热炉燃气的管道联锁；5、4号储罐存在变更，未履行变更程序；6、企业部分危险作业作业方案未提供；7、作业票对隐患辨识情况记录不详细；8、企业安全生产费用列支记录不规范，部分安全部门未提供安全生产费用列支明细；9、地下槽受限空间标识不够醒目。

- 中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上杨店加油站

- 三级教育培训档案中被教育人未签字；2、安全教育及应急演练记录中照片无水印；3、缺少现场设施设备维护检修记录；4、西北进站口无限速及进站告知牌。

- 汶上县邦金石化有限公司

- 程序文件、规章制度未注明日期，未加盖公章；2、安全费用使用计划未规定到月；3、劳动用品管理制度未有发放标准、发放计划；发放数量未明确；发放台账与发放计划不一致；4、安全操作规程未对照AQ-3010-2022进行完善更新；5、职工安全培训无培训评估表，应对学习成果、方式方法进行评价；6、未见晨会照片；7、三级教育培训员工参加工作时间未填写；8、应急演练评估表评估人未签字；9、未建立人员信息管理台账；10、安全隐患排查台账未及时更新；11、所有影像资料未有水印，未注明时间；12、卸油口绝缘胶圈未完全封堵；13、人孔操作井螺栓螺母锈蚀严重；14、卸油区未设轮挡；15、加油区未画停车警示区；16、配电室挡鼠板应更换。

- 中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第二十三加油加气站

- 消防救援窗缺少标识；2、罐区禁停标识位置不合理；3、罐区操作井内设备及接地锈蚀严重，需做防腐处理；4、罐区卸油孔未落锁；5、操作区、辅助区、车辆入口与出口等标示线磨损；6、消防沙池出沙口未规范设置及出沙口钢板未做防静电措施7、员工贾肖苓基本信息表内容未更新；8、未见安全生产责任清单上半年考核情况。

- 山东辰欣佛都药业股份有限公司

- 1、2024年度9月《危险物品基础知识培训》的培训照片未加上日期水印；2、安全生产投入台帐未做分类汇总；3、全员安全生产责任清单缺少制冷工、储运处物料管理员岗位安全职责；4、危险化学品泄漏应急预案内容不完善；5、生产安全事故风险评估报告未识别冻伤危险因素；6、配电室编号为LX1动力柜危化品库用开关隔弧板缺失；7、301车间编号为LX116-P配电箱存在一个接线柱接两根线的现象。

- 汶上县广凡石化有限公司

- 罐区操作井内设备及接地锈蚀严重，需做防腐处理；并清理内部杂物；2、罐区卸油孔未落锁；3、罐区油罐检查孔、观察孔绝缘胶圈未封圈设置；4、操作区、辅助区、车辆入口与出口等标示线磨损；5、消防沙池为铁制品，防静电措施无保障；6、未见最新安全评价报告；7、部分晨会、安全教育培训、应急演练记录人员签到不全；8、员工未签订安全责任书；9、安全管理制度发布令发布人未签字；10、11月14日安全教育培训记录表人数与照片不符；11、部分应急演练未严格按照演练方案实施。

- 二十、汶上开元控股集团有限公司

- 1、《安全奖惩制度》内容针对性不强，没有突出事故隐患内部报告奖惩内容，制度未签发；2、未编制隐制灾普查工作方案；3、汶上县水牛山东建筑用花岗岩矿自查报告》中，存在问题与最后问题台账不符，问题台账无整改责任人；4、对照省非煤矿山安全生产突出问题专项整治检查表开展自查无检查时间、参加人员。

- 二十一、中国石油天然气股份有限公司山东济宁销售分公司汶上县南二环加油站

- 1、安全生产责任清单加油员岗位未覆盖全部加油员；2、未提供2024年度2月之后的安全生产责任考核记录；3、安全投入费用未进行分类汇总；4、安全操作规程未规范编制；5、进站风险告知警示标识严重脱色6、未编制安全设施台帐；7、罐区油罐检查孔盖未加装密封胶圈；8、缷油区现场未配备车挡。