汶上县应急管理局2026年7月份安全生产监察随机抽查公告

（十七）
四十九、济宁华城百灵服饰有限公司

1.成品库移动式插排串联使用；2.成品库安全出口不畅通，被沙袋临时遮挡；3.成品库附属配电间直接连通高压配电室；4.车间二层熨烫岗位未设置隔热垫；5.仓库区域随意堆放脚手架构件，堆放无序；6.车间二层多处常闭式防火门未关闭；7.安全生产教育培训缺少照片；8.仓库安全出口指示标志被杂物遮挡；9.车间一层部分通道被运输车临时堵占；10.3月份燃气泄漏演练缺少评估人签字。

五十、济宁悦尚服饰有限公司

1.绝缘手套未附检测报告；2.配电盒下方堆放杂物；3.二楼应急照明灯具未正常使用；4.熨烫岗位警示标识老化褪色；5.二楼灭火器具未成对摆放；6.应急演练方案，记录填写不规范；7.安全生产教育培训试卷未批改；8.一层安全出口不畅通，有沙袋临时遮挡；9.一层南侧配电盒紧贴供水管道；10.二层配电柜上部孔洞未防火封堵；11.二层多处线盒接线裸露，未规范处理；12.一层南侧模板机岗位工人被货物遮挡；13.一层楼梯处放置充棉机未悬挂停用牌；14.一层和二层岗位摆放清洁剂，未专柜存放；15.应急预案企业信息发生变化未进行更新；16.企业未签订应急救援互助协议。

五十一、济宁陈氏门业有限公司

该企业已报停产。

