汶上县应急管理局2026年1月份安全生产监察随机抽查公告

一、汶上华辰新材料有限公司

1、1.专职安全员岗位责任制中，无“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施；组织或者参与本单位应急救援演练；如实记录安全生产教育和培训情况”职责。2.未对2025年安全科、综合科、质检科等各部门的安全生产责任制完成情况进行考核。3.2025年9月25日甲类车间三楼导热油炉安全阀放空管道安装动火作业，未在作业当天安全承诺公告中进行公告。4.《受限空间作业管理制度》（2025年11月5日）中，未明确“容积较大”受限空间概念，不利于取样方式选取。5.2025年12月11日洗涤槽（V10003A）维修受限空间作业票中存在以下问题：①使用磨光机作业，未办理动火作业审批手续；②未对有毒气体进行取样分析。6.特殊作业监护人孔某不熟悉“当作业人员违章情节严重时或监护人确需离开作业现场时应收回安全作业票”的管理要求。7.生产车间二楼洗眼器因防冻停水。8.导热油用热设备（酯化釜、蒸馏釜）上未安装全启式弹簧式安全阀。9.化验室色谱仪使用氮气，其所在房间未配备氧气报警器。10.化验室使用的氮气瓶存放于楼梯底部密闭空间，如意外泄漏存在窒息风险。11.冷水循环泵10转动部位防护罩拆除后未及时恢复。12.中和釜（R71602）釜底循环水管道滴漏，未及时处理。13.一甲装车鹤管拉断阀固定螺栓未拆除，拉断阀失效。14.企业未提供常压储罐呼吸阀每年的检验报告。15.2025年设备检修计划中缺少安全阀、爆破片等安全附件的检维修维保内容。16.企业主控室同一套装置DCS控制系统时间不一致，相差2分钟（和利时DCS系统13:56，优稳DCS系统13:54）。17.企业中控室GDS系统无声光报警。18.企业未对仪表风露点指标进行控制管理。19.企业仪表机柜间内和利时系统柜仪表信号屏蔽线裸露，未做防护处理。20.企业仪表机柜室内优稳系统机柜内仪表信号屏蔽未接至工作接地。21.企业仪表机柜间和利时电源柜内空开缺失标识，柜内缺少供电系统图。22.企业GDS系统登录在工程师级别，可以随意修改参数。23.企业GDS系统可燃气体报警值一级报警8%LEL，与现场报警器一级报警25%LEL不一致。24.企业DCS联锁盐酸储罐V11001A、V1100B、V11001C联锁切除未办理联锁切除作业票。25.企业甲类车间二层XSV71305切断阀仪表风泄漏，未及时处理。26.企业甲类车间五层45#可燃气体报警仪高度0.8m，安装高度过高。27.企业甲醇储罐V12001增加温度变送器一台，未办理变更手续。28.企业提供的联锁调试记录中甲醇储罐V12001液位高高联锁关闭XV12001-1，实际联锁结果为关闭XV12001-1、关闭XV12001、停P12001A，联锁调试记录错误。29.企业2025年12月电气技术人员每天只进行一次现场巡检，不符合每天至少两次巡检要求。30.冷水循环泵10出口控制压力在控制红线以外，不符合要求。31.企业未提供《新建15000吨／年有机硅系列产品建设项目（一期工程）危险与可操作性分析（HAZOP）报告》（2024年8月）建议措施“反应器（R72101A）增加温度高高关闭加热蒸汽联锁”落实资料。32.《甲基三甲氧基硅烷安全生产操作规程》中甲醇的危害信息错误，如爆炸极限、自燃温度等。33.《甲基三甲氧基硅烷安全生产操作规程》中工艺参数设置不正确，如负压-0.9MPa、酯化釜液位550—700cm，实际应为负压-0.09MPa、液位55—70cm。34.12月22—23日716生产线酯化操作记录有涂改现象，气化器温度部分时段超过工艺操作范围（135-155℃），蒸馏操作记录未记录塔中温度及压力指标，交接班人员未签名确认。35.12月23—24日716生产线酯化工序停车，未提供停车步骤确认资料。36.车间开车前培训考试题（11月份）中“甲醇爆炸极限5.%～4.0%（体积比），自燃温度46℃”，该问题正确答案应为错误，员工作答正确未扣分。37.企业未记录2025年12月24日15点05分气化器温度高限报警及处置情况。38.中控室DCS工艺报警处理记录表中处理情况为已反馈，未记录具体处置情况。39.716生产线蒸馏釜液位高报、高高报分别设置为2450mm、2500mm，联锁值为1900mm，联锁值设置不合理。

济宁众创服饰有限公司

1.一楼出口处安全出口指示标识老化；2.二楼楼梯安全出口指示灯损坏；3.三楼安全通道处有货物堆放；4.熨烫工位注意高温烫伤警示标志老化；5.充绒车间粉尘清理不及时；6.粉尘车间门口灭火器未及时点检；7.充绒车间防爆灯损坏，电线外漏；8.地面安全出口指示标志老化破损；9、四楼货梯严禁载人警示标示老化脱落；10.四楼熨烫工位未配备隔热垫；11.裁剪工位未佩戴防切割手套。

济宁九八服饰有限公司

1.隐患公示警示牌未及时更新；2.二楼安全通道被货物堵塞；3.二楼地面安全出口指示老化破损；4.二楼一处灭火器缺少点检记录；5.地面生产废料未及时清理。

济宁俊达服饰有限公司

1.消火栓未定期点检；2.一楼裁剪车间未规划安全通道，地面安全出口指示标识老化破损；3.砂轮机防护罩不完善，放置在可燃物附近；4.一楼后装车间一处配电柜前堆放可燃物；5.一楼后装车间未规划安全通道，地面安全出口指示标识老化破损；6.充绒车间粉尘清理不及时，粉尘清扫记录、粉尘清扫制度不完善。车间内部分插座、线路防爆措施不完善；7.二楼中间楼梯一个安全出口指示灯损坏，中间楼梯缺少应急照明灯；8.车间内安全通道被货物堵塞严重；9.二楼货梯限重标识老化脱落。

济宁匠德木业有限公司

1.现场脉冲式布袋除尘器附近未设置有限空间风险告知；2.喷漆房气体检测器未及时维护；3.现场灭火器未定期检查；4.配电室内电工绝缘工具未年检；5.配电室内应急照明灯用插座接电；6.生产现场采用正压吹扫除尘；7.现场布袋除尘器未接地；8.砂光机喷淋设施未及时维护，未做防冻措施；9.砂光机附近禁止烟火警示标示老化脱落；10.现场配电箱穿线孔未封堵；11.现场除尘器电源采用裸露空气开关；12.现场多处设备除尘软管未做静电跨接；13.现场涉粉区域部分照明灯具未使用防爆电器。

济宁沃宇脉机械制造有限公司

1.车间内部中频加热电源处有电热水瓶；2.中频加热装置堆放机械工具；3.中频加热装置后保护罩不完善；4.冷却系统冷却水流量参数设置不合理；5.车间内切割机防护罩不完善；6.抛丸电机缺少接地线；7.车间砂轮机未经收集直接外排。

汶上县华轩制衣有限公司

1、维修间砂轮机防护罩不完善；2.充绒间粉尘清扫不及时，粉尘清扫记录不及时；3.熨烫工位注意高温警示标识老化，部分熨烫工位缺少隔热板；4.西车间门口安全出口指示灯未通电；5.安全生产隐患公示警示牌未及时更新；6.地面安全出口指示损坏严重；7.东车间一处工位逃生通道堵塞，多处缝制工位被货物堵塞；8.蒸汽发生器安全阀未定期检测；9.与电工签订的安全管理协议未及时归档；10.出租方对厂房的安全检查记录不完善。

汶上荣轩服装有限公司

1.车间内多处地面安全出口指示标识老化、破损；2.灭火器前有杂物堆放；3.整理工位员工通道被堵塞；4.库房灭火器材配备不足；5.厂房安全管理协议未及时归档；6.企业与电工签订安全管理协议与电工特种作业操作证未及时归档。

济宁彩羽服饰有限公司

1.面料车间南侧办公位插排电源附近有易燃物；2.裁剪车间北侧成品堆放较乱；3.个别裁剪工位安全出口被衣物堵塞；4.成品区南侧配电柜内缺少隔弧片；5.企业安全生产隐患公示牌内容未能及时更新；6.企业应急预案公司名称处未盖公章，审批人姓名未手签；7.企业重大事故隐患排查表（2025.4.20）主要负责人姓名未手签。

中国石化销售股份有限公司山东济宁汶上第五加油站

1、油罐区禁止烟火标识破损；2、加油站进站口指示牌脱落；3、生产安全事故应急预案评估报告中存在错误。

济宁意杰服装有限公司

1.企业安全生产隐患公示牌老化脱落且内容未能及时更新；2.裁剪车间北侧配电箱底部未封堵且内部较乱；3.右道车间南侧空调电源盒下部有易燃物；4.成品库西侧部分停用设备未悬挂“停止使用”警示标识；5.缝纫车间一楼东北侧工作台上一插排未固定；6.缝纫车间一楼东侧熨烫工位处缺少“当心高温”警示标识；7.缝纫车间一楼、二楼东侧插座缺少防护盖；8.缝纫车间货物升降机门口未悬挂限重安全标识；9.缝纫车间二楼配电室未做挡鼠板；10.缝纫车间二楼个别工位存在手机充电现象。

济宁市高腾石化有限责任公司

1、92号汽油卸油口处静电接地松动；2、油罐区观察井内的0号柴油及92号汽油罐体静电接地不牢靠；3、LNG加气机旁配置的头盔于2022年4月生产，强制报废期30个月，目前已过期；4、卸油区灭火器放置位置不合理；5、配电室内配电箱未做跨接，部分隔弧板缺失；6、配电室内绝缘靴、绝缘手套未附检验合格证明；7、与外聘电工签订的安全管理协议不完善。

山东兴诺工贸股份有限公司

1.原材料库南侧消防栓门打开不利；2.成品库地面缺少应急疏散指向标识；3.企业安全生产隐患公示牌未及时更新；4.液氧站附近积冰较多；5.天然气紧急切断报警装置线路较乱；6.南车间一处插排负荷较大；7.南车间天然气报警装置时间设置与实际不符；8.天然气压差报警设置值与企业实际不相符。

济宁亿茂服装有限公司

1、车间内清洁用具鸡毛掸放置在带电灯架上；2、蒸汽发生器电箱箱门跨接线断开，开关部分隔弧板缺失；3、车间内疏散通道有货品阻挡；4、消火栓内消防水带用胶带固定接头，不牢靠；5、车间内存在工人工位手机充电现象；6、裁剪机电源线破损接头较多；7、配电室内绝缘地垫脏污；8、配电室内灭火器未及时点检；9、应急预案未定期开展评估；10、应急预案中未辨识出烫伤风险；11、全员安全生产责任制清单人员信息未及时更新；12、熨烫工位存在未将熨烫机放在隔热垫上。

济宁旭日锦服装有限公司

1、熨烫蒸汽发生器处未张贴“当心烫伤”警示标识；2、车间东北处一灭火器已欠压；3、织带熔切机电源线破损，金属丝裸露；4、未与外聘电工签订安全管理协议；5、2025年12月份火灾演未附演练照片；6、未见企业内部举报奖励制度；7、企业隐患公示牌前有物品柜遮挡，隐患内容未及时更新。

汶上县泰丰服装股份有限公司

1、车间内地面应急疏散指向标识磨损严重；2、缝纫工位存在手机充电现象；3、熨烫工位未张贴“当心烫伤”警示标识；4、缝纫车间配备灭火器数量偏少；5、配电箱内开关隔弧板缺少；6、配电箱前绝缘地垫偏小且脏污；7、2025年度演练记录未附图片。

济宁市林峰制衣有限公司

1.充绒车间一插座为非防爆电气设备；2.缝制工位处有货物堆放占用安全通道；3.充绒车间粉尘清扫不彻底；4.企业互助协议未签字盖章；5.应急预案部分内容不符合企业实际；6.与外聘电工签订的安全协议未及时归档。

济宁信雅制衣有限公司

1.车间西大门外未张贴限宽、限高标识；2.西大门电动卷帘门手动导链位置过高；3.原材料堆垛靠墙太近；4.西大门内侧一电盒盖缺失；5.裁剪工人未正确佩戴防护手套；6.缝纫车间多处工位工人出口堵塞；7.缝纫、小烫车间多处工位存在手机充电现象；8.小烫车间多个工位插排未固定，且使用易燃物捆绑；9.缝纫车间东侧配电柜跨接线脱落，内部缺少隔弧挡板，底部有杂物；10.缝纫车间东北角一落地电源线未做防护；11.大烫车间东侧一电盒下方堆有易燃物；12.小烫工位多处未设置防高温烫伤警示标志；13.废料库未设置应急照明设施。

济宁立东机械有限公司

1.车间镗床工位工人操作行车不规范；2.焊接车间内丙烷气瓶与氧气瓶安全距离不足；3.锯床岗位工人延洪伟（370830***********3）无证进行电气焊作业；4.焊接车间西侧空压机罐底部未做固定；5.激光下料车间西侧一气瓶未做防倾倒措施；6.车间南侧一电焊机后部电源线裸露，接地线脱落；7.车间南侧一配电柜内缺少隔弧挡板；8.车间南侧两具手持砂轮机防护不足。

迪朗鸿盛（济宁）印花有限公司

1.燃气瓶处可燃气体监测仪安装位置不符合要求，厨房未安装可燃气体监测仪，厨房门口消火栓水带破损，未定时点检；2.生活区安全出口指示灯位置安装错误，配电柜前有杂物放置；3.机印一车间安全通道规划不合理，地面安全出口指示老化破损，动力柜前缺少绝缘地垫，安全出口指示灯安装位置错误；4.沉淀池缺少有限空间风险辨识、告知、警示标识；5.2026年度安全教育培训计划、应急演练计划未规范签批；6.应急预案制定不符合企业实际；7.安全隐患公示牌未及时更新。

济宁译择新材料科技有限公司

1、仓库内堆垛不符合“五距”要求；2、仓库内电箱前摆放货品，地面无绝缘地垫；3、车间内小型起重吊机吊用皮带磨损较重；4、厂房门口未张贴“限高、限速、限宽”警示标识；5、车间内停用设备未悬挂“停用牌”；6、织布机喷油电柜前有纸箱等杂物；7、地面应急疏散指向标识模糊，且数量不足。

济宁哈桑服饰有限公司

1、车间内多处开关盒盒盖缺失；2、仓库内地面疏散指向标识模糊；3、裁剪机电源线破损接头较多；4、车间东南角停用设备未悬挂“停用牌”；5、仓库内货品堆放不符合“五距”要求，部分堆垛重心不稳；6、熨烫机处一台烫台电源线插头破损；7、车间西北角电源开关盒前有设备等物品遮挡；8、车间北侧电箱箱门跨接不规范；9、部分员工工位存在手机充电现象；10、未留存外聘电工证件信息；11、个别灭火器壳体锈蚀严重。

汶上县沛高服装有限公司

1.缝制车间安全通道有设备堆放；2.蒸汽发生器安全阀未定时检测；3.熨斗未放置在隔热板上；4.后整理车间安全通道有货物堆放；5.后整理车间地面安全出口指示标识老化破损；6.安全生产隐患公示牌未及时更新；7.2026年度教育培训计划签批不规范，教育计划内容不全面。

山东丰胜制衣有限公司

1.二楼裁剪车间安全通道被设备占用；2.货梯二楼缺少限重标识；3.辅料车间地面安全出口指示标识老化破损；4.充棉间粉尘清扫不彻底；5.熨烫工位注意高温烫伤警示标识老化破损，未配备隔热板；6.蒸汽发生器安全阀未定期检测；7.成品库一处消火栓前有货物遮挡；8.配电室警示标识老化脱落，绝缘靴、绝缘手套未定期检测；9.应急救援预案演练计划演练频次不足；10.2026年安全教育培训计划签批不规范；11.企业安全生产隐患公示牌未及时更新；12.后整理车间临时用电不规范；13.未提供与出租方签订的安全管理协议。

济宁市万有化工有限公司

1.《全员安全生产责任制》（2025年6月20日）中，无罐区危险化学品卸车岗位职责。2.《安全生产责任制考核管理制度》（2025年6月20日）中，未明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人及各部门的安全生产责任制考核层级、考核标准等要求。3.《动火作业管理制度》（2025年6月20日），内容基本为标准原文，未根据企业实际情况修订，如：未明确夜间动火作业具体时限，未明确特级、一级、二级动火作业具体管理范围，未明确取样分析责任人等。4.2026年1月4日管道安装动火作业票中，动火地点及动火部位填写为“生产装置（一号及二号车间）”，填写错误；动火方式为电焊切割，未识别出机械伤害风险；安全措施中“动火点周围规定距离内无易燃易爆化学品装卸、排放、喷漆等可能引起着火爆炸的危险作业”，填写为“不涉及”，填写错误。5.特殊作业监护人乔某某不熟悉“遇节公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理”的要求。6.企业未对2026年1月污水处理设备升级改造承包商“鲁正设备”进行资质审查。7.厂区门口处电子屏公示的风险研判及公告承诺信息不全，无重大危险源安全包保责任落实情况。8.2026年1月16日污水站安装芬顿箱二级动火作业，未在作业当天安全承诺公告中进行公告。9.员工邵某某佩戴空气呼吸器前，未检查气瓶压力、报警哨，佩戴时腰带未系，供气阀与面罩连接前未打开气瓶阀。10.企业未针对异常工况处置程序开展应急演练。11.企业一车间投料工序涉及爆炸性粉尘淀粉，未编制粉尘爆炸事故应急预案，未定期组织粉尘爆炸事故应急演练。12.企业一车间投料工序涉及爆炸性粉尘淀粉，未开展粉尘防爆安全教育及培训。13.碱液卸车泵处洗眼器喷头堵塞。14.企业一车间投料（淀粉）工段室外干式布袋除尘器无泄爆设施。15.企业一车间投料（淀粉）工段室外干式布袋除尘器缺少进、出风口风压差监测报警装置。16.企业一车间投料（淀粉）工段室外干式布袋除尘器外壳、输粉管道等未直接接地。17.企业一车间投料（淀粉）工段室外干式布袋除尘器与罐区、一车间尾气吸收系统互通，连通管道上未设置隔爆设施。18.柴油消防泵控制柜铭牌中无防护等级标识，无法核实是否满足IP55等级要求。19.总平面布置图（SD215321-T-01）中无3#罐区硫酸放空干燥罐（V0918）、动力车间西侧氮气储罐的设计布局。20.企业未按照设计增加R0101、R0301搅拌电机电流指示II0101A、II0301。21.环氧氯丙烷储罐液位计高高联锁为双法兰液位计，设计为雷达液位计，无变更手续。22.二甲胺卸车鹤管拉断阀固定螺栓未拆除，拉断阀失效。23.企业甲醛储罐磁翻板液位计排污阀单阀未封堵。24.企业配电室内的绝缘靴超期未检。25.企业一号车间西南角电缆桥架电气仪表共用电缆槽盒且无隔离措施，存在信号干扰问题。26.企业一号车间西侧电子秤临时电源线贴地面敷设无防护措施。27.企业一号车间西南角电缆桥架盖板缺失，未及时盖好盖板。28.企业V0114淀粉溶解罐东北侧两台气体报警器无声光报警灯。29.企业V0114淀粉溶解罐东北侧GT1822可燃气体报警器安装高度0.2m，且报警器未固定。30.企业P0909A甲醛卸车泵西侧三台切断阀保护管口高于进线口，易进水造成变送器失灵。31.环氧氯丙烷储罐液位计LIAS0913A显示1.57m，联锁画面液位显示0.27m，联锁失效；企业提供的联锁调试记录中无联锁值、无调试人员及调试日期。32.企业仪表机柜室内DCS04柜仪表信号屏蔽接地接至保护接地，不符合规范要求。33.企业仪表机柜室部分仪表机柜底部未进行封堵。34.企业控制室内GDS、DCS控制系统时间不同步，相差2分钟（DCS时间09:48、GDS时间09:50）。35.企业GDS系统登录在管理员级别，不满足规范要求。36.企业GDS系统GT1802可燃气体报警器量程0-1，量程错误。37.2026年1月16日有毒气体报警器GT1820高报警无记录及处置信息。38.企业环氧氯丙烷储罐A液位低低联锁未投用，未提供联锁摘除作业票。39.企业一号车间三层GT1819甲醛有毒气体报警器量程0-10PPM，量程偏大。40.企业一号车间一层P0307B东侧压力表未垂直安装。41.企业重大危险源储存单元2号罐组和3号罐组视频监控数据信息保存21天，不满足数据存储90天的要求。42.二甲胺储罐（V0910A）未设置低报、低低报。43.《济宁市万有化工有限公司操作规程》危险化学品信息错误，如40%二甲胺溶液沸点为6.9℃，MSDS中为51℃，缺少苯乙烯应急处置内容。44.《济宁市万有化工有限公司操作规程》阳离子苯丙乳液生产工艺缺少物料配比。45.《济宁市万有化工有限公司年产15万吨水溶性专用助剂项目HAZOP分析报告》（2021年11月）超过三年，未重新开展分析。46.《济宁市万有化工有限公司年产15万吨水溶性专用助剂项目HAZOP分析报告》（2021年11月）未对阳离子苯丙乳液生产、干强剂生产开展风险分析。47.《阳离子苯丙乳液生产工艺聚合反应热安全风险评估》（2025年1月）测试过程与企业生产过程不一致，如测试过程“往反应釜中同时滴加双氧水溶液21.99g和硫酸亚铁溶液5.2116g，滴加时间约为3h；加料完毕后，混合搅拌1h；滴加混合单体（苯乙烯38.91g、丙烯酸丁酯27.45g）和双氧水溶液12.66g（双氧水在混合单体滴加1h后开始滴加，滴加时长2h），总滴加时间约3h”；生产工艺描述为“向反应釜中滴加第3步配置的硫酸亚铁溶液和第2步配置的部分双氧水溶液，搅拌45min；再向反应釜中滴加第一步配置的混合液和剩余的双氧水溶液，保持反应温度87-89℃，第一步混合液3小时内滴完，剩余双氧水溶液2小时滴完”。48.2026年1月15日R0602B高报原因分析不准确，分析为“反应釜滴加原料”。49.《济宁市万有化工有限公司操作规程》工艺指标中干强剂反应釜R0602A温度控制范围94-96℃，干强剂工艺流程描述反应釜温度90-92℃，不一致。50.企业未提供2026年干强剂生产操作记录。51.2026年1月15日干强剂反应釜温度超出工艺控制范围（8点30-9点之间超过98℃，控制范围94-96℃）。52.苯乙烯储罐温度高报设置为40℃，不合理。53.二甲胺储罐（V0910B）翻板液位计显示2.7m，双法兰液位计显示3.168m；环氧氯丙烷储罐液位计LIAS0914A、LIAS0913A两台液位计分别显示909mm、1.57m，误差较大需校验。

汶上如意润发纺织有限公司

1.公司安全总监宋庆平无中级工程师及以上职称；2.2026年度安全教育培训计划签批不规范；3.2026年度培训计划内容不全面，无操作规程及有奖举报相关内容培训；4.应急预案签批不规范；5.车间北墙消火栓前有水桶阻挡；6.消防水桶、配电箱内元件上粉尘积聚，未及时清理；7.三丝机上方电机电源接线盒密封不严（2#）；8.抓棉机围挡警示标识老化脱落；9.抓棉机周边地面应急疏散指示标识损坏；10.多处设备的挡板、侧门未关闭；11.车间入口处两具灭火器指示表头指示异常；12.员工未佩戴耳塞；13.车间主通道应急指示标识破损。

济宁长胜新材料股份有限公司

1、企业各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准不完善；2、管式炉、装车区未设置安全风险告知卡；3、一号精馏塔二层压力变送器、压力表法兰跨接线松动；4、装卸区泵房p1112 泵出口管线法兰连接螺母未全部拧入螺栓；5、固定动火区灭火器未点检；6、厨房液化气瓶存放区、软水间气瓶存放点未设置安全警示标志、安全风险告知卡；7、生产车间一楼、二楼洗眼器水压低；8、企业操作规程未按规定进行适应性和有效性年度评审；9、企业的操作规程管理制度中没有每年对操作规程的适应性和有效性进行审核、确认要求；10、企业的技术操作规程编写不规范；11、精馏岗位的现场巡检记录表中，没有实时记录现场仪表的温度、压力数值；12、化验室岗位没有规范的交接班记录；13、原料罐区外侧水封井内水位低；14、企业生产装置二层洗眼器水压低；15、企业生产装置三层环保设施喷淋泵出口未设置单向阀；16、企业生产装置三层换热器E2109B冷却水出水管管道直径存在变径，企业未提供相应的变更材料；17、企业原料罐区甲基萘换热器现场排放仅设置单阀；18、企业成品罐区北侧喷淋罐未标识设备名称位号；19、企业未建立合格承包商名录；20、企业成品罐区管道穿越防火堤未封堵严密；21、企业装卸区1号泵进口阀存在漏点；22、罐区防火堤外管道采用管沟敷设，未采取防止可燃液体在管沟内积聚的措施；23、罐区北侧污水罐处围堰破损；24、原料罐区部分储罐罐顶围栏锈损严重；25、原料罐区部分储罐罐顶巡检通道防护栏不完整；26、2023年8月HAZOP分析报告中提出建议精馏塔原料管线新增流量指示，2025出具的现状图纸中已新增流量指示，变更材料未体现需要修订操作规程等内容；27、企业有毒有害、可燃气体泄漏检测报警管理制度中，报警器定期校验周期为每季度进行一次，未提供每季度进行一次的相关检定记录；28、联锁摘除作业票（编号：2025.5.30-02）未包含整改方案；29、企业未建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度；30、控制室可燃有毒气体探测器记录报警数值单位填写错误；31、装置区一层P2103B打料泵出口压力表未设置在泵出口法兰与第一道阀门之间；32、装置区一层P2106打料泵出口流量计防爆标志脱落；33、装置区三层E2109B冷却器循环水进水、出水管道未设置温度表，与现状图纸不一致；34、装置区二层蒸汽分汽包现场压力表与远传压力表存在误差；35、精馏塔气相出口未设置自控阀和流量计；36、可燃物料储罐采用蒸汽加热，未采取防止温度超温的措施；37、罐区重苯罐底压力表不易于观察；38、企业生产装置二层蒸馏塔压力远传防爆挠性管防爆等级标识模糊不清；39、高压配电室未设置操作规程；40、企业事故水池环保设施防爆配电箱急停按钮缺少防误碰措施；41、企业事故水池环保设施防爆配电箱电气开关未做用途标识；42、原料罐区桥架末端接地松动；43、企业原料罐区北侧防爆配电箱接线口松动。

济宁华城百灵服饰有限公司

1.应急预案未经专家评审；2.2026年安全教育培训计划签批不规范，缺少有奖举报制度培训内容；3.应急预案现场处置卡与实际不符，应急预案存在中毒窒息内容，风险辨识中未辨识；4.车间急救药箱内无药品清单；5.南车间北出口处墙上配电箱未统一编号，箱内有粉尘未及时清理；6.现场处置方案无燃气处置方案；7.裁剪工位电动机手动电源开关使用胶质单股花线未穿防护；8.拉布机急停开关指示标识不明显；9.缝纫机无挡针器；10.热压机当心机械伤害警示标识老化，为自动状态，未执行双手操作；11.配电室内柜门未关闭；12.消防控制室内设备报警未及时处理，四名持证人员均未在岗，现场人员无证；13.配电室变压器附近未配备消防沙；14.熨烫工位注意高温烫伤警示标识被遮挡。

济宁市永浩机械股份有限公司

1.应急预案执行部门签字不规范；2.2026年度教育培训计划签批不规范；3.应急演练计划与应急预案不匹配；4.南车间配电柜绝缘垫损坏，灭火器单个摆放；5.灭火器未定时点检；6.北车间配电柜门未及时关闭；7.应急灯未通电（北车间东门）；8.加热炉高温烫伤警示标识老化破损；9.北车间车床处手持电动工具护罩不完善；10.南北车间连接门处一空气开关无防护；11.锻造机注意机械伤害警示标识老化；12.燃烧机压力报警与自动切断装置维护不及时；13.行吊防脱钩装置损坏；14.锻造机配电盒门未跨接，护笼损坏且不符合标准；15.锯床员工未规范穿戴防护用具；16.外聘电工安全协议未归档。

济宁哈威机械有限公司

1.2026年度教育培训计划、应急演练计划未归档；2.应急预案事故上报程序不符合最新要求；3.安全生产隐患公示牌未及时更新；4.行吊防脱钩装置损坏；5.车间西门安全出口指示灯未通电；6.自动焊机配电盒未及时关闭，防护罩不完善；7.车间北门灭火器单独摆放；8.冷却池围挡未使用；9.氧气、乙炔瓶未规范放置，气管破损，接头未规范连接；10.液压油、氧气瓶未规范放置；11.电炉配电柜前缺少绝缘垫，开关处缺少隔弧板；12.车间内部分吊带破损；13.焊工工位与持证人员数量不匹配；14.工位注意机械伤害警示标识老化。

汶上高兴新材料有限公司

1、2026年1月22日，汶上高兴新材料有限公司技改项目的施工队伍未按动火作业票上批准的动火点进行施工作业，汶上高兴新材料有限公司安全副总李广斌未对施工队伍进行经常性检查，导致未能及时排查出安全事故隐患，存在未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责的行为。

